- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЛИТВИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИТВИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 27 ноября 2013 года | № 115 | с. Литвиновка |
| --- | --- | --- |
| Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения территории Литвиновского сельского поселения |  |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,уставом Литвиновского сельского поселения, с целью организации централизованного, надежного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения потребителей,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить схему водоснабжения и водоотведения территории Литвиновского сельского поселения согласно приложению к данному постановлению.

- Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

## И.о. Главы Литвиновского

сельского поселения                                                              О.В.Рубашкина

Приложение к постановлению

Администрации Литвиновского

сельского поселения

от 27.11.2013  № 115

# технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения;

Водоснабжения всех домохозяйств осуществляется из индивидуальных колодцев и скважин глубиной 10-18 м из верхнего, не защищенного водоносного горизонта. Уровень воды в горизонте подвержен сезонным колебаниям.  Качество колодезной воды во всех населенных пунктах, за исключением х.Титов, удовлетворительное. Вода из колодцев и скважин широко используется как для хозяйственно бытовых и питьевых целей, так и для полива приусадебных участков.

Действующие элементы систем централизованного водоснабжения и водоотведения имеются только в селе Литвиновка.

Имеется скважина, водонапорная башня и участок сети, протяжённостью 1.7 км, от которого запитаны школа и два многоквартирных дома. Все перечисленные объекты построены в 1970 году.

Питающая скважина глубиной 85 м. Проектная производительность 5м3/час статический уровень воды 25 м. Испытывалась с дебитом 18 м3/час.статический уровень воды 10 м. в ходе откачки понижения уровня не наблюдалось.  Разрешенный  дебит установлен 5 м3/час, 100 м3/сутки . Скважина оборудована насосом ЭЦВ-6-10х80.   Вода от скважины подается в водонапорную башню объемом 25 м3 и далее в сеть из чугунных труб диаметром  100 мм.

Кроме того, имеется аналогичная ведомственная скважина дебитом 5м3/час, обеспечивающая больницу.

Качество воды, подаваемой из двух пересиленных скважин высокое, полностью соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Трубопроводы выработали свой срок эксплуатации, фактически не обслуживаются. Учет подаваемой  и используемой воды не ведется. Сведения о потерях воды отсутствуют.

Имеется не эксплуатируемая система водоснабжения в х.Кононов, которая включает две скважины, аналогичные имеющейся в с.Литвиновка и распределительную сеть протяженностью 500 м.  Предусмотренная проектом водонапорная башня демонтирована.

Работы по консервированию не используемых скважин не проводились.

Имеется не эксплуатируемая скважина в х.Титов.

Для точной оценки состояния имеющихся скважин, ресурса их работы и допустимой нагрузки (дебита) необходимо произвести их гидрологическое обследование.

Горячее водоснабжение объектов, подключенных к системе водоснабжения от скважин, обеспечивается за счет локальных котельных.

Наиболее острые проблемы имеющихся сооружений водоснабжения и водоотведения следующие:

- Население всех населенных пунктов использует для питьевых целей воду недостаточно высокого и нестабильного качества.

- Имеющаяся система водоснабжения с. Литвиновка использует только часть имеющейся производительности скважин, обеспечивает водоснабжения только некоторых коммунальных объектов.

- Имеющиеся скважины в х. Кононов не используется и не законсервированы.

# направления развития централизованных систем водоснабжения;

Вода, пригодная для питья не доступна жителям х.Титов. Подвоз питьевой воды осуществляется автотранспортом.

Жители всех прочих населенных пунктов в основном обеспечены водой за счет доступности колодезной воды удовлетворительного качества и возможности установить насос в колодце (скважине).

Вместе с тем, требует улучшения санитарно-эпидемиологическая ситуация, поскольку имеется опасность заражения подземного горизонта вследствие безнадзорной эксплуатации большого числа частных колодцев и скважин, использование фильтрующих выгребов для утилизации сточной воды и аварийного состояния имеющейся централизованной системы канализации. По мере благоустройства жилья и увеличения объемов образующихся сточных вод, опасность ухудшения качества колодезной воды будет только нарастать.

С другой стороны, спрос на услуги водоснабжения ограничен экономическими соображениями. Люди зачастую не готовы переключиться на использование  недешевой водопроводной воды (тариф на воду в соседнем Рудаковском СП составил 59 руб/м3 в 2012 г.) при доступности почти «бесплатной» воды из колодца или скважины на собственном участке.

Учитывая описанную выше текущую ситуацию, обоснованными мы считаем следующие приоритеты:

- Обеспечить всем нуждающимся в этом жителям доступ к качественной питьевой воде.

- Улучшить санитарно-эпидемиологическую ситуацию.

- Обеспечить предоставление услуг централизованного водоснабжения и канализации по мере роста спроса на них.

В результате реализации перспективной схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения намечено:

- в первоочередном порядке:

- Полностью удовлетворить спрос на востребованные услуги водоснабжения во всех населенных пунктов.

- Удовлетворить спрос на услуги канализации для муниципальных объектов многоквартирного жилья, в т.ч. вновь возводимого, с обеспечением всех санитарных и экологических требований.

- Обеспечить возможность приема и очистки сточных вод частых домохозяйств, расположенных вдоль трассы самотечных коллекторов.

- Проложить трассы самотечных коллекторов так, чтобы обеспечить  подключение частых домохозяйств к централизованной канализации в районах наиболее плотной застройки.

- в перспективе, по мере развития спроса на услуги водоснабжения и водоотведения:

- Полностью удовлетворить спрос на услуги водоснабжения по мере их роста.

- Обеспечить полное канализование населенных пунктов включая районы частной жилой застройки.

В последние годы наблюдается устойчивая  тенденция сохранения стабильной численности населения и уровня производства. Факторов, способных повлиять на изменение существующей динамики роста населения не наблюдается. Наиболее реалистичным следует считать, что в перспективе население будет практически неизменным. Планов строительства новых производственных объектов пока нет. Основными потребителями услуг водоснабжения, в рассматриваемый период, будут жители и муниципальные объекты.

Жители сельского поселения нуждаются в получении доступа к воде высокого качества для питьевых целей. При этом они почти повсеместно имеют доступ к «бесплатной» колодезной воде удовлетворительного качества. Исключение составляют жители х.Титов и района с. Литвиновка, вдоль трассы аварийного канализационного напорного коллектора, где в результате многолетней эксплуатации аварийного напорного коллектора произошло загрязнение грунтовой воды сточными водами больницы.

В случае строительства системы водоснабжения большинство  жители наверняка будут совмещать использование водопроводной воды для питьевых целей и колодезной воды для технических целей и полива. И только часть жителей (по нашей оценке до 10% населения с. Литвиновка), в частности жители многоквартирных зданий перейдет на использование водопроводной воды полностью.  Также, на использование исключительно водопроводной воды перейдут жители х.Титов. Вероятнее всего, часть жителей (по нашей оценке до 30%) на первом этапе откажется от использования водопроводной воды из экономических соображений, но в течение трех-пяти лет к централизованной системе водоснабжения подключатся все жители.

С учетом изложенных обстоятельств, потребление воды в х.Титов в перспективе составит 160-200 л/чел/сутки, для жителей частного сектора прочих населенных пунктов 160 л л/чел/сутки. Для жителей многоквартирных домов с. Литвиновка 160-200 л/чел/сутки.

Описанная выше стратегия соответствует реалистичному сценарию развития СП.

Оптимистический сценарий предполагает реализацию планов строительства жилья и социальной  инфраструктуры в районах перспективной застройки, предусмотренных генеральным планом Литвиновского СП. В случае его реализации потребуется строительство распределительных сетей в районах перспективной застройки и увеличение производительности головных сооружений. Разработанная в настоящем документе схема водоснабжения предусматривает возможность строительства указанных сетей и увеличение производительности сооружений без переделки элементов системы водоснабжения, построенных для реализации реалистичного сценария.

# баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды;

Учет воды, потребляемый индивидуальными домохозяйствами из индивидуальных скважин и колодцев, не ведется и не может быть организован в принципе.  Однако, отсутствие данных о фактическом водопотреблении не мешает достоверно прогнозировать водопотребление из централизованной системы водоснабжения в случае ее строительства, т.к. вода из нее будет преимущественно расходоваться на хозяйственно-бытовые цели и ее объем может быть оценен по нормам. На полив будет использоваться водя из колодцев и после строительства централизованной системы водоснабжения.

Также отсутствует учет воды на коммунальных объектах (школа и больница с. Литвиновка). Администрацией СП не может принудить организовать учет собственников объектов ввиду их ведомственной принадлежности.

Предусматривается развитие централизованной системы холодного питьевого водоснабжения. Нужды в технической воде (для полива приусадебных участков) полностью обеспечиваются за счет дворовых колодцев и скважин. Горячее водоснабжение будет обеспечено за счет индивидуальных водогрейных котлов, уже имеющихся в большинстве домохозяйств и запитанных, в настоящее время, водой из индивидуальных скважин и колодцев. Горячее водоснабжение коммунальных объектов обеспечено за счет котельных этих объектов.  Строительство централизованной системы горячего водоснабжения не целесообразно.

Муниципальные объекты со значимым потреблением воды есть только в с. Литвиновка. Расчетный объем потребляемой воды составлен на основании СП 30.13330.2012 и приведен в таблице 1:

|  | Организация | Число мест | персонал | статус по генплану | воды на 1 место л/сут | на 1 чел персонала | всего воды м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средняя полная школа | 300 | 15 | Существ | 20 | 20 | 6.3 |
| 2 | Дошкольное ОУ | 55 | 7 | Существ | 80 | 20 | 4.54 |
| 3 | ДК | 400 | 10 | Существ | 8 | 40 | 3.6 |
| 4 | Административное здание |  | 15 | Существ |  | 15 | 0.225 |
| 5 | Отделение банка |  | 3 | Существ |  | 15 | 0.045 |
| 6 | Хлебопекарня |  |  | Существ |  |  | 5 |
| 7 | объекты торговли |  | 10 | Существ |  | 30 | 0.3 |
| 8 | отделение связи |  | 7 | Существ |  | 15 | 0.105 |
| 9 | Музыкальная школа | 0 | 0 | Существ | 15 | 15 | 0 |
| 10 | Больница | 25 | 25 | Существ | 200 | 40 | 6 |
| 11 | дом престарелых | 25 | 20 | Существ | 150 | 40 | 4.55 |
| 12 | ветлечебница |  | 2 | Существ |  | 40 | 0.08 |
| 13 | объект общественного питания | 30 | 2 | Существ | 12 |  | 10.8 |
| 14 | церковь |  | 5 | Существ |  | 15 | 0.075 |
| 15 | кладбище |  | 0 | Существ |  |  | 0 |
| 16 | памятник истории культуры |  | 0 | Существ |  |  | 0 |
| 17 | цех по разливу сладкой воды |  |  | Существ |  |  | 10 |
| 18 | МТМ |  | 4 | Существ |  | 20 | 0.08 |
| 19 | ГСМ |  | 4 | Существ |  | 20 | 0.08 |
| 20 | Склад зерна |  | 8 | Существ |  | 20 | 0.16 |
| 21 | понизительная станция |  | 2 | Существ |  | 20 | 0.04 |
| 22 | МТФ |  | 28 | Существ |  | 20 | 0.56 |
| 23 | производство |  | 20 | план |  | 25 | 0.5 |
| 24 | производство |  | 20 | план |  | 20 | 0.4 |
| 25 | Детский сад | 100 | 9 | план | 80 | 20 | 8.18 |
| 26 | Торговый центр, кафе |  | 2 | план |  | 20 | 0.04 |
| 27 | КСК |  | 10 | план |  | 20 | 0.2 |
| 28 | Пожарное депо |  | 12 | план |  | 20 | 0.24 |
| 29 | КБО (баня, прачечная, химчистка) |  |  | план |  |  | 20 |
| 30 | Открытая спортивная площадка | 10 | 0 | план |  | 0 | 0 |
| 31 | Дом быта, кафе |  | 20 | план |  | 20 | 0.4 |
| 32 | СТО, кемпинг |  | 10 | план |  | 20 | 0.2 |
| 33 | Цех производства воды |  | 16 | план |  | 20 | 0.32 |
| 34 | КНС |  | 2 | план |  | 20 | 0.04 |
| 35 | КОС |  | 10 | план |  | 20 | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 83.26 |

Таблица 1.

Прогноз водопотребления населения, составленный исходя для описанных выше оценок приведен в таблице 2:

| Населенный пункт | Население человек | Число Домо хозяйств | Тенденция изменения численности населения | Прогноз спроса на услуги водоснабжения населением | Прогноз спроса на услуги водоснабжения организациями | Среднесуточное потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| село Литвиновка | 1879 | 664 | убыль | 308.156 | 83.26 | 391.416 |
| хутор Демишев | 160 | 55 | стабильно | 25.6 | 0 | 25.6 |
| хутор Дубовой | 4 | 0 | убыль | 0.64 | 0 | 0.64 |
| хутор Кононов | 642 | 196 | Рост | 102.72 | 0 | 102.72 |
| хутор Кочевань | 205 | 77 | рост | 32.8 | 0 | 32.8 |
| хутор Титов | 116 | 50 | стабильно | 23.2 | 0 | 23.2 |
| Всего | 3006 | 1042 |  | 493.116 | 83.26 | 576.376 |

Таблица 2.

# Предложения по строительству ,реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения;

Ныне существующие эксплуатируемые и не эксплуатируемые скважины свидетельствуют, что под всеми населенными пунктами Литвиновского сельского поселения на глубине около 80 м. залегает хорошо защищенный водоносный горизонт с качественной питьевой водой. Это дает возможность обеспечить потребность в питьевой воде за счет локальных, для каждой из систем водоснабжения скважин. Указанное техническое решение обеспечит существенное удешевление, относительно устройства единого водозабора и прокладки протяженных водоводов между населенными пунктами. Кроме высокой стоимости строительство протяженных водоводов сопряжено с проблемами землеотвода, обслуживания и т.п.

Исходя из расположения населенных пунктов, принятых целевых показателей и обстоятельств, целесообразно принять следующие принципиальные технические решения:

- создание объединенной системы водоснабжения для с. Литвиновка и х. Кочевань с использованием в качестве  источников водоснабжения новых  скважин на окраине  с Литвиновка., а по мере роста спроса на воду обеспечение подачи недостающих объемов воды в сеть от водозабора первой очереди водоснабжения п.Восточно-горняцкий.

Значительную часть требуемой производительности водозаборных сооружений объединенной системы водоснабжения могли бы обеспечить существующие скважины больница и школы. Однако ведомственная принадлежность указанных скважин делает невозможным использования муниципальных средств для их реконструкции, а также дальнейшую эксплуатацию в составе муниципальной системы водоснабжения.

Можно считать, что и школа и больница будут обеспечены за счет собственных скважин,, однако целесообразно спроектировать систему водоснабжения таким  образом, чтобы предусмотреть переподключение Школы и больницы к централизованной системе водоснабжения.

Создание объединенной системы водоснабжения для с. Литвиновка и х. Кочевань должно предусматривать:

- Строительство скважинного водозабора, резервуара и насосной станции 2-го подъема на площадке, предусмотренной генеральным планом.

- строительство новых уличных водопроводных сетей по всей площади населенных пунктов

- перекладку существующих сетей, выработавших срок эксплуатации.

Поскольку х. Кочевань вытянут фактически вдоль одной улицы, для исключения длинного тупикового участка (согласно норм пожаротушения) воду в уличную сеть х. Кочевань можно подать с двух сторон. Для этого можно рассмотреть возможность прокладки водовода от скважины 2э (водозабора 1-й очереди водоснабжения п.Восточно-Горняцкий) к западной оконечности х. Кочевань. Таким образом уличная сеть хутора будет также выполнять роль магистрали, через которую вода водозабора 1-й очереди водоснабжения п.Восточно-Горняцкий будет подпитывать системы водоснабжения с. Литвиновка.

Однако, предусматривать подачу воды в сеть с. Литвиновка и х. Кочевань  от водозабора первой очереди водоснабжения п.Восточно-горняцкий считаем нецелесообразным по следующим причинам:

- В настоящий момент производительность водозабора используется полностью, свободной мощности нет

- При расширении водозабора, планируется использовать увеличение производительности для подачи воды в х.Рудаков. Существенного запаса производительности не предусматривается.

- Подача воды непосредственно от ближайшей скважины потребует строительства водовода протяженностью до 1.5 км, включая дюкер через реку Калитва. Поскольку давления воды скважинного насоса может быть недостаточно, потребуется строительство отдельной повысительной НС, либо подача воды от существующей ВНС 2-го подъема, что потребует строительства водовода еще большей протяженности. Транзит воды через сети х. Кочевань потребует  увеличения диаметра сети на участке значительной протяженности.

Суммарное среднесуточное потребление с. Литвиновка по приведенному выше прогнозу оставляет 391.416 м3/сутки. В том числе потребление муниципальных и коммерческих объектов 83.26 м3/сутки.

Потребление перспективной зоны многоэтажной застройки, предусмотренной генеральным планом в северной части села в модель включено не было по следующим причинам:

- При прогнозе стабильной численности населения не понятно, за счет кого планируемый многоэтажный район будет заселен. Переселение значительного числа жителей из частной застройки в многоэтажную маловероятно. Соответственно реализация планов строительства многоэтажного жилья в предусмотренном генпланом объеме маловероятна.

- Вследствие своего расположения на отметках выше существующей застройки, район должен  быть подключен непосредственно к НС 2-го подъема от отдельной группы насосов, подающей воду с более высоким напором. Т.е. в случае строительства системы водоснабжения планируемого района многоэтажной застройки, ее подключение  не повлияет на требуемые характеристики распределительной сети и сетевых насосов существующей застройки.

Необходимо только предусмотреть резерв мощности водозаборных сооружений и дополнительное пространство в НС 2-го подъема для установки, в перспективе, дополнительной группы насосов.

Согласно п 2.2 СНиП СНиП 2.04.02-84*

Коэффициенты суточной неравномерности:

Ксут.макс=1.2

Ксут.мин=0.8

Коэффициенты часовой неравномерности

Кчас.макс=1.2*1.6=1.92

Кчас.мин=0.5*0.1=0.05

Соответственно при гидравлическом расчете  использовались коэффициенты

Кмакс=Ксут.макс*Кчас.макс=1.2*1.92=2.304

Кмин=Ксут.мин*Кчас.мин=0.8*0.07=0.04

Вся прочая нагрузка (жилье и мелкие коммунальные и коммерческие потребители - 312.45 м3/сутки) была распределена по прочим узлам пропорционально длине присоединенных участков.  Для того, чтобы учесть разную плотность присоединений потребителей к различным участкам, для учета длины участков с малой плотностью присоединений потребителей были использованы понижающие коэффициенты.

Для проверки пропускной способности сети в режиме тушения пожара, проведено контрольное моделирования гидравлического режима для случая пожара в центре села в районе дома престарелых расходом 17.5 л/сек и в дальней части х. Кочевань расходом 5 л/сек. Поскольку проверочный расчет проводился для случая максимального водопотребления с учетом коэффициента, неравномерности расход 17.5 л/сек был задан как дополнительный точечный расход 17.5*3600/1000*24/2.304=656.25 м3/сутки, а расход 5 л/сек как 187.5 м3/сутки.

Схема распределительной сети представлена в приложении 1. Трассировка выбрана исходя из требования подключения всех потребителей и в соответствии с требованиями пожаротушения. Требуемые диаметры трубопроводов выбраны на основании гидравлических расчетов. Общая протяжённость распределительной сети с разбивкой по диаметрам представлена в таблице:

| Диаметр мм | 90 | 125 | 140 | 160 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность м | 23990 | 5279 | 640 | 1109 | 31018 |

Согласно результатам гидравлического расчета для обеспечения достаточного давления воды во всех точках сети на выходе насосной станции расположенной на отметке 50 м необходимо поддерживать давление 28 м.

Подача НС в часы максимального водоразбора  37.5 м3/час.

Максимальная подача в режиме пожаротушения составила 100,5 м3/час.

При поддержании на выходе ВНС давления 28 м в режиме пожаротушения происходит снижение давления в сети, но оно остается достаточным как для целей пожаротушения, так и для потребителей.

- Создание системы водоснабжения х.Кононов с использованием в качестве  источников водоснабжения существующей скважины и строительством распределительной уличной сети.

Требуемую производительность водозаборных сооружений обеспечат две существующие скважины дебитом 100 м3/сутки каждая. Для подтверждения эксплуатационной пригодности и переоценки разрешенного дебита существующей скважины необходимо провести соответствующие гидрологические исследования.

Поскольку водонапорная башня демонтирована, для обеспечения пожарного запаса и компенсирования часовой неравномерности целесообразно строительство подземных резервуаров и насосной станции 2-го подъема. Строительство новой башни большого объема нецелесообразно из экономических соображений.

Создание системы водоснабжения для х.Кононов должно предусматривать:

- Оборудование существующих скважин новыми насосами и электропусковым оборудованием, реконструкция устья скважин.

- Строительство резервуара.,

- строительство новых уличных водопроводных сетей по всей площади населенных пунктов, включая перекладку всех существующих сетей.

Среднесуточное потребление х.Кононов по приведенному выше прогнозу оставляет 102.72м3/сутки.

Согласно п 2.2 СНиП СНиП 2.04.02-84*

Коэффициенты суточной неравномерности:

Ксут.макс=1.2

Ксут.мин=0.8

Коэффициенты часовой неравномерности

Кчас.макс=1.2*2.2=2.64

Кчас.мин=0.5*0.07=0.035

Соответственно при гидравлическом расчете  использовались коэффициенты

Кмакс=Ксут.макс*Кчас.макс=1.2*2.64=3.168

Кмин=Ксут.мин*Кчас.мин=0.8*0.035=0.028

Вся нагрузка (102.72 м3/сутки) была распределена по узлам пропорционально длине присоединенных участков.  Для того чтобы учесть разную плотность присоединений потребителей к различным участкам, для учета длины участков с малой плотностью присоединений потребителей были использованы понижающие коэффициенты.

Коэффициент максимальной неравномерности 3.168 задан в модели в качестве мультипликатора расхода.

В качестве источника водоснабжения предлагается использовать существующие, в настоящее время не используемые скважины, расположенные на южной окраине села. Подачу воды в сеть принято обеспечить за счет давления скважинных насосов. Регулирующий резервуар устроить в возвышенной северо-западной части села. Рельеф позволяет устроить в указанном районе подземный резервуар на отметке, достаточной для поддержания требуемого давления под гидростатическим напором. Предложенная схема водоснабжения позволяет минимизировать затраты на строительство и эксплуатацию системы, максимально использовать имеющиеся объекты и особенности рельефа. Для управления скважинными насосами потребуется телеметрическая система, включающая и выключающая насосы исходя уровня в резервуарах.

Схема распределительной сети представлена в приложении 2. Трассировка выбрана исходя из необходимости подключения всех потребителей и в соответствии с требованиями пожаротушения.  Водопроводная сеть х.Кононов могла бы быть существенно компактней в случае строительства водопровода только в части хутора с наиболее плотной застройкой. Требуемые диаметры трубопроводов выбраны на основании гидравлических расчетов.  Скважины были описаны в модели как узлы с отрицательным актуальным водопотреблением, соответствующим производительности насосов 5 м3/час. Базовое отрицательное водопотребление задавалось для каждого расчетного случая с учетом мультипликатора расхода. Пожарный  расход 5 л/сек также был задан с учетом мультипликатора расхода.

Исходя из особенностей предложенной схемы водоснабжения расчет (моделирование) проводился для трех режимов:

- Режим максимального водопотребления с одновременной подачей воды обеими скважинами и от резервуара (стандартный режим водоснабжения в часы максимального водопотребления).

- Режим  минимального водопотребления с одновременной подачей воды обеими скважинами и заполнением резервуара (ночное заполнение резервуара)

- Пожар в северной части села (пожарный расход 5 л/сек) в режим максимального водопотребления с подачей воды только от резервуара (наиболее тяжелый случай обеспечения подачи воды на пожаротушение).

Результаты моделирования представлены в приложении.

Общая протяжённость распределительной сети с разбивкой по диаметрам представлена в таблице:

| Диаметр мм | 90 | 110 | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность м | 4992 | 3815 | 8806 |

Согласно результатам гидравлического расчета для обеспечения достаточного давления воды во всех точках сети Резервуар должен располагаться на отметке 63 м. Давление на выходе из скважин  на отметке устья скважин должно составлять 33-35.м. Соответственно потребуются скважинные насосы обеспечивающие подачу 5 м3/час и напор, равный динамическому уровню воды в скважинах плюс 33-35 м. Динамический уровень должен быть уточнен в результате гидрологического обследования.

- Создание системы водоснабжения х.Демишев с использованием в качестве  источников водоснабжения вновь построенной скважины и строительством распределительной уличной сети.

Строительство водовода от существующих скважины х.Кононов протяженностью около 4 км нецелесообразно из экономических соображений. Строительство скважины малой производительности дешевле.

Для обеспечения пожарного запаса и компенсирования часовой неравномерности целесообразно строительство водонапорной башни объемом 25 м3.

Создание системы водоснабжения для  х.Демишев должно предусматривать:

- Строительство скважинного водозабора, резервуара и насосной станции 2-го подъема.

- строительство новых уличных водопроводных сетей по всей площади населенных пунктов

Среднесуточное потребление х.Демишев по приведенному выше прогнозу оставляет всего  23.2 м3/сутки.

Согласно п 2.2 СНиП СНиП 2.04.02-84*

Коэффициенты суточной неравномерности:

Ксут.макс=1.2

Ксут.мин=0.8

Коэффициенты часовой неравномерности

Кчас.макс=1.2*3.5=4.2

Кчас.мин=0.5*0.02=0.01

Соответственно при гидравлическом расчете  использовались коэффициенты

Кмакс=Ксут.макс*Кчас.макс=1.2*4.2=5.04

Кмин=Ксут.мин*Кчас.мин=0.8*0.0=0.008

Вся нагрузка (25.6 м3/сутки) была распределена по узлам пропорционально длине присоединенных участков.  Для того чтобы учесть разную плотность присоединений потребителей к различным участкам, для учета длины участков с малой плотностью присоединений потребителей были использованы понижающие коэффициенты.

Коэффициент максимальной неравномерности 5.04задан в модели в качестве мультипликатора расхода.

В качестве источника водоснабжения предлагается использовать вновь построенную скважину на северной, возвышенной окраине села, рядом со скважиной расположить резервуар и ВНС 2-го подъема. Подачу воды в сеть принято обеспечить за счет ВНС 2-го подъема. Предложенная схема водоснабжения позволяет локально расположить все элементы водопроводных сооружений.

Схема распределительной сети представлена в приложении . Трассировка выбрана исходя из необходимости подключения всех потребителей. Требования пожаротушения удовлетворяются только частично, т.к. схема сети предполагает устройство тупиковых участков протяженностью более 200 м. Закольцовка указанных участков потребовала бы прокладки трубопровода под горой (методом ГНБ), либо прокладки указанных участков в две нитки. Целесообразность применения указанных дорогостоящих мер можно решать на этапе проектирования сети. Требуемые диаметры трубопроводов выбраны на основании гидравлических расчетов. Пожарный  расход 5 л/сек также был задан с учетом мультипликатора расхода.

Исходя из особенностей предложенной схемы водоснабжения расчет (моделирование) проводился для трех режимов:

- Режим максимального водопотребления.

- Режим  минимального водопотребления.

- Пожар в наиболее удаленной возвышенной точке сети (в Юго-Западной части села, пожарный расход 5 л/сек) в режим максимального водопотребления.

Результаты моделирования представлены в приложении.

Общая протяжённость распределительной сети с разбивкой по диаметрам представлена в таблице:

| Диаметр мм | 90 | 110 | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность м | 2699 | 1211 | 3910 |

Требуемые параметры (диаметр сети и давление на выходе ВНС) в значительной степени определяются потребностями пожаротушения.

Согласно результатам гидравлического расчета для обеспечения достаточного давления воды во всех точках сети давление на выходе ВНС 2-го подъема, расположенной на отметке 65 м должно составлять 25.м. Скважинный насосы должен будет обеспечить только подъем воды из скважины и подачу ее в резервуар на уровне отметки земли. Динамический уровень должен быть определен в результате гидрологического обследования вновь построенной скважины.

- Создание системы водоснабжения х.Титов с использованием в качестве  источников водоснабжения существующей не используемой скважины и строительством распределительной уличной сети.

Источником водоснабжения может быть проектируемая скважина 5э «2-й очереди водоснабжения п.Горняцкий и р.п.Шолоховский». Для подачи воды от водозабора потребуется водовод протяженностью более 2 км, что дороже, чем восстановление существующей либо даже устройство новой скважины.

Создание системы водоснабжения для х.Титов должно предусматривать:

- Оборудование существующей скважины новым насосом и электропусковым оборудованием, реконструкция устья скважины.

- Строительство резервуара и насосной станции 2-го подъема.,

- строительство новых уличных водопроводных сетей по всей площади населенного пункта.

Среднесуточное потребление х.Титов по приведенному выше прогнозу оставляет всего  25.6 м3/сутки.

Согласно п 2.2 СНиП СНиП 2.04.02-84*

Коэффициенты суточной неравномерности:

Ксут.макс=1.2

Ксут.мин=0.8

Коэффициенты часовой неравномерности

Кчас.макс=1.2*4=4.8

Кчас.мин=0.5*0.01=0.005

Соответственно при гидравлическом расчете  использовались коэффициенты

Кмакс=Ксут.макс*Кчас.макс=1.2*4.8=5.76

Кмин=Ксут.мин*Кчас.мин=0.8*0.005=0.004

Вся нагрузка (25.6 м3/сутки) была распределена по узлам пропорционально длине присоединенных участков.  Для того чтобы учесть разную плотность присоединений потребителей к различным участкам, для учета длины участков с малой плотностью присоединений потребителей были использованы понижающие коэффициенты.

Коэффициент максимальной неравномерности 5.76задан в модели в качестве мультипликатора расхода.

В качестве источника водоснабжения предлагается использовать вновь построенную скважину на Южной окраине села. Рядом со скважиной расположить резервуар и ВНС 2-го подъема. Подачу воды в сеть принято обеспечить за счет ВНС 2-го подъема. Предложенная схема водоснабжения позволяет локально расположить все элементы водопроводных сооружений.

Схема распределительной сети представлена в приложении. Трассировка выбрана исходя из необходимости подключения всех потребителей центральной части села. Подключение отдельно стоящих объектов  вдоль дороги на с. Литвиновка перспективной схемой водоснабжения не предусматривалась по решению администрации Литвиновского СП. Требуемые диаметры трубопроводов выбраны на основании гидравлических расчетов. Пожарный  расход 5 л/сек также был задан с учетом мультипликатора расхода.

Исходя из особенностей предложенной схемы водоснабжения расчет (моделирование) проводился для трех режимов:

- Режим максимального водопотребления.

- Пожар в наиболее возвышенной точке сети (в Юго-Западной части села, пожарный расход 5 л/сек) в режим максимального водопотребления.

- Пожар в наиболее удаленной точке сети (в Северо-западной части села, пожарный расход 5 л/сек) в режим максимального водопотребления.

Результаты моделирования представлены в приложении.

Общая протяжённость распределительной сети с разбивкой по диаметрам представлена в таблице:

| Диаметр мм | 90 | 110 | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность м | 1861 | 910 | 2771 |

Требуемые параметры (диаметр сети и давление на выходе ВНС) в значительной степени определяются потребностями пожаротушения. Сеть имеет существенный запас пропускной способности на случай использования водопроводной воды для полива.

Согласно результатам гидравлического расчета для обеспечения достаточного давления воды во всех точках сети давление на выходе ВНС 2-го подъема, расположенной на отметке 35 м должно составлять 25 м.

Максимальная подача в режиме пожаротушения при максимальном водоразборе24.15 м3/час.

Подача в режиме максимального водоразбора (без пожара) 6.15 м3/час.

Скважинный насосы должен будет обеспечить только подъем воды из скважины и подачу ее в резервуар на уровне отметки земли. Динамический уровень должен быть определен в результате гидрологического обследования вновь построенной скважины. Производительность скважинного насоса не менее 5 м3/час.

Объем резервуаров.

Расходы воды на цели наружного пожаротушения были приняты согласно п.2.16 СНиП 2.04.02-84*: для населенных пунктов населением до 1 тыс. человек и застройкой не более 2-х этажей расчет ведется для 1-го пожара с пожарным расходом 5 л/сек. А для населенных пунктов до 5 тыс человек (с. Литвиновка) с застройкой в 3 этажа и выше -10 л.сек.

Для с. Литвиновка пожарный расход был принят 17.5 сек с учетом возможности устройства внутренней системы пожаротушения на муниципальных объектах.

Продолжительность тушения пожара 3 ч; Соответственно были определены объемы пожарного запаса для каждого из населенных пунктов.

Регулирующие объемы были рассчитаны по формуле (33) согласно 9.2  СНиП  :

Результаты расчета необходимого объема резервуаров  приведены в таблице

| Населенный пункт | Q Средне суточный | Ксут | Q max суточный | Кн (подачи из скважин) | К час | W регулирующий | W пожарный запас | W требуемый |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сут |  | м3/сут |  |  | м3 | м3 | м3 |
| село Литвиновка | 391.416 | 1.2 | 469.7 | 2 | 2.304 | 7.3 | 189 | 196.3 |
| хутор Демишев | 25.6 | 1.2 | 30.7 | 2 | 4.2 | 6.4 | 54 | 60.4 |
| хутор Кононов | 102.72 | 1.2 | 123.3 | 2 | 2.64 | 6.0 | 54 | 60.0 |
| хутор Титов | 23.2 | 1.2 | 27.8 | 2 | 4.8 | 7.2 | 54 | 61.2 |

Требуемая производительность водозаборных сооружений, равная двукратному среднечасовому потреблению воды определялась из необходимости обеспечить:

- Подачу необходимого объема воды из расчета максимального суточного водопотребления с учетом технических потерь сети 20%

- Достаточной степени компенсации коэффициента часовой неравномерности водопотребления.

- Обеспечения восполнения пожарного запаса за время не более 24 часов.

# экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов централизованных систем водоснабжения;

Строительство централизованных систем водоснабжения неизбежно приведет к увеличению использования воды на хозяйственно бытовые цели и соответствующему увеличению объема сточных вод. В отсутствие централизованной системы канализации это может вызвать ухудшение качества грунтовых вод верхнего водоносного горизонта, питающие колодцы и скважины частных домохозяйств.  С другой стороны, эти негативные последствия будут компенсированы тем, что люди перестанут использовать колодезную воду для питьевых целей, а будут обеспечены более качественной питьевой водой из централизованной системы водоснабжения.

Для населенных пунктов, изначально практически не имеющих систем водоснабжения и канализации в принципе возможны две стратегии:

- Синхронное строительство систем водоснабжения и хозфекальной  канализации с одновременной прокладкой сетей. Так, чтобы там, где появляется водопровод, одновременно появлялась и канализация.

  - Преимущества:

    - Нарушение и восстановление дорожного покрытия проводится один раз, при одновременной прокладке всех сетей. По окончании работ улицы, на которых работы завершены, оказываются полностью благоустроенными.

  - Недостатки:

    - Высокая стоимость. В условиях ограниченного финансирования, строительство затянется на несколько этапов. Одни жители получат полный доступ к услугам водоснабжения и канализации, а другие будут ожидать следующих очередей строительства не имея доступа к качественной питьевой воде.

    - Этапность строительства будет определяться топологией канализационной сети, которая должна строиться «снизу».

- Приоритетное строительство системы водоснабжения для всех, а затем поэтапное строительство системы канализации в более отдаленном будущем.

  - Преимущества:

    - Относительная социальная справедливость. Все жители получат доступ к качественной питьевой воде в относительно скорой перспективе.

  - Недостатки:

    - Повышается загрязнение грунтовых вод в результате увеличения объема сбрасываемых в грунт сточных вод через фильтрующие выгребы, которое неизбежно возникнет при опережающем строительстве водопровода.

Мы считаем, что с социальной точки зрения, более оправдана вторая стратегия, с тем дополнением, что в первоочередном порядке в центральной части с. Литвиновка должна быть построена система канализации для муниципальных объектов многоквартирного жилья, в т.ч. вновь возводимого, с обеспечением всех санитарных и экологических требований.

Полное канализование частных домохозяйств является дорогостоящей и потому отложенной во времени задачей. Производительность очистных сооружений канализации должна наращиваться поэтапно по мере строительства канализационной сети, т.к. технологически ОСК не могут эффективно работать в условиях нагрузки многократно ниже проектной.

Строительство объектов водоснабжения и водоотведения может проводиться опережающими темпами по сравнению с ростом спроса на услуги, однако будет нецелесообразным годами ожидать реализации масштабных проектов строительства инженерной инфраструктуры и, но при этом, откладывать реализацию существенно менее дорогостоящих проектов, способных решить текущие проблемы.

В первую очередь это относится к развитию системы водоотведения. Первоочередным  является решение проблемы отвода и очистки сточных вод больницы, других муниципальных учреждений и многоквартирного жилья.

# оценкаобъемовкапитальныхвложенийвстроительство,реконструкциюимодернизациюобъектовцентрализованных систем водоснабжения;

Для реализации перспективной схемы водоснабжения Литвиновского СП необходимо осуществление следующего перечня проектов:

С. Литвиновское, х. Кочевань.

- Строительство скважинного водозабора производительностью 800 м3/сутки. Напор скважинных насосов на 5 выше минимального динамического уровня воды.

- Строительство резервуара емкостью 200 м3.

- Строительство насосной станции 2-го подъема. Требуемый напор 28 м. Подача в режиме максимального водоразбора  37.5 м3/час, в режиме пожаротушения 100.5 м3/час.

- строительство новых уличных водопроводных сетей по всей площади населенных пунктов перекладку существующих сетей, выработавших срок эксплуатации.

| Диаметр мм | 90 | 125 | 140 | 160 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность м | 23990 | 5279 | 640 | 1109 | 31018 |

х. Кононов.

- Оборудование существующих скважин новыми насосами и электропусковым оборудованием, реконструкция устья скважин. Требуемая суммарная производительность двух скважин 180 м3/сутки. Напор скважинных насосов на 35 выше минимального динамического уровня воды.

- Строительство резервуара емкостью 60 м3/сутки на отметке 63 м.

- строительство новых уличных водопроводных сетей по всей площади населенного пункта.

| Диаметр мм | 90 | 110 | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность м | 4992 | 3815 | 8806 |

х. Демишев.

- Строительство скважинного водозабора производительностью 90 м3/сутки. Напор скважинных насосов на 5 выше минимального динамического уровня воды.

- Строительство резервуара емкостью 60 м3.

- Строительство насосной станции 2-го подъема. Требуемый напор 25 м. Подача в режиме максимального водоразбора  5.5 м3/час, в режиме пожаротушения 23.5 м3/час.

- строительство новых уличных водопроводных сетей по всей площади населенных пунктов перекладку существующих сетей, выработавших срок эксплуатации.

| Диаметр мм | 90 | 110 | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность м | 2699 | 1211 | 3910 |

х. Титов.

- Строительство скважинного водозабора производительностью 90 м3/сутки. Напор скважинных насосов на 5 выше минимального динамического уровня воды.

- Строительство резервуара емкостью 60 м3.

- Строительство насосной станции 2-го подъема. Требуемый напор 25 м. Подача в режиме максимального водоразбора  6 м3/час, в режиме пожаротушения 24 м3/час.

- Строительство новых уличных водопроводных сетей по всей площади населенных пунктов перекладку существующих сетей, выработавших срок эксплуатации.

| Диаметр мм | 90 | 110 | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность м | 1861 | 910 | 2771 |

# целевыепоказателиразвитияцентрализованных системводоснабжения;

В настоящее время обеспеченность Литвиновского СП услугами централизованного водоснабжения можно  оценить в 5% (Школа, больница и 2 жилых дома в с. Литвиновка).

В результате реализации перспективной схемы водоснабжения обеспеченность услугами водоснабжения планируется довести до 100%. Именно этот целевой показатель является ключевым.

|  | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| обеспеченность услугами централизованного водоснабжения | 0.05 | 20% | 50% | 70% | 80% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Увеличение показателя с 2014 по 2018 г. будет определяться темпами гидрогеологической разведки, проектирования и строительства сетей и сооружений.   С 2019 – темпами подключения абонентов, которые в момент строительства сетей воздержатся от подключения по экономическим соображениям.

Вследствие высокого качества артезианской воды доступного подземного горизонта

показатели качества воды централизованной системы водоснабжения будут одинаково высокими с настоящего момента до момента завершения реализации перспективной схемы;

Данные о показателях надежности и бесперебойности водоснабжения действующих ведомственных систем водоснабжения отсутствуют; Учитывая, что сооружения и оборудование выработало нормативный срок эксплуатации показатели надежности, бесперебойности, показатели потерь воды при транспортировке невысокие.

Реализация перспективной схемы водоснабжения предусматривает строительство новых сооружений, все перечисленных показатели которой будут определяться только качеством строительства;

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы

и их эффективности - улучшение качества воды;

# перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных системводоснабжения(вслучаеихвыявления)ипереченьорганизаций,уполномоченных на их эксплуатацию.

Скважины Кононов, Демишев, Титов.

# существующее положение в сфере водоотведения поселения

Централизованная система канализации для частных домохозяйств отсутствует.

Имеется система канализации больницы, к которой также подключен один многоквартирный дом. Система канализации  включает короткую  самотечную сеть,  КНС, расположенную на территории больницы, напорный коллектор, протяженностью 5 км и очистные сооружения канализации (ОСК).

Напорный коллектор в неисправном состоянии:  засорен, заполнен сточной жидкостью, имеет множественные повреждения. Стоки на ОСК не поступают, а фильтруются в грунт по трассе коллектора, проходящего через населенный пункт, что создает антисанитарное состояние.

ОСК в полностью разрушенном состоянии и не эксплуатируются.

Наиболее острые проблемы имеющихся сооружений водоотведения следующие:

- Неисправное состояние напорного коллектора, которое приводит к загрязнению грунтовых вод на территории населенного пункта неочищенными сточными водами больницы.

- КОС полностью разрушены.

- Система водоотведения обслуживает только больницу.

# балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод;

Существующий баланс оценить нельзя поскольку отсутствуют данные даже о водопотреблении больницы.

Строительство централизованной системы водоотведения, охватывающей все домохозяйства,  в рассматриваемой перспективе представляется нереалистичным.

По-настоящему необходимо только строительство системы водоотведения для центральной части с. Литвиновка, которая будет отводить стоки от муниципальных и коммерческих объектов, многоэтажного жилья, а также от частных домохозяйств, расположенных вдоль трассы самотечных коллекторов.

Приток в централизованную систему канализации с. Литвиновка от муниципальных объектов и многоквартирного жилья составит 90% объема потребления водопроводной воды, т.е. в соответствии с  нашей оценкой  до 27.7  м3/сутки от жилья (до 10% общего жилого фонда) и 75  м3/сутки от муниципальных объектов, т.е в сумме всего 103 м3/сутки.

В случае подключения частных домохозяйств к централизованной системе канализации приток будет соответствовать 90% полному объема потребления воды домохозяйством на питьевые и хозяйственные цели, включая воду, взятую  и из централизованной системы водоснабжения, и из частных колодцев (скважин). Т.е. из расчета 200 л/чел/сутки.

Наладить коммерческий учет объема сточных вод принимаемых от частных домохозяйств в условиях комбинированного использования воды будет нельзя.

Тем не менее, из санитарно-гигиенических соображений нужно обеспечить возможность подключения частных домохозяйств к самотечным сетям канализации вдоль их трассы.

Если к системе канализации подключить 20% частных домохозяйств приток от них составит 61 м3/сутки.  Соответственно,  среднесуточный приток на  Канализационных очистных сооружений должна составит 160 м3/сутки.

# предложения по строительству, реконструкции и модернизации(техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения;

В качестве наиболее реалистичного плана предлагается строительство новой системы канализации для центральной части с. Литвиновка, а также новых очистных сооружений на существующей площадке с подключением действующих участков самотечной сети.

К системе должны быть подключены все коммунальные и коммерческие объекты с. Литвиновка, включая школу и больницу, имеющие собственные источники водоснабжения, все многоэтажное жилье и до 20% индивидуального жилого фонда. Требуемая производительность сооружений системы канализации составит до 160  м3/сутки.

Система канализации должна включать:

- Систему самотечных коллекторов.

- Канализационную насосную станцию.

- Канализационные очистные сооружения на существующей площадке

- Напорный коллектор  от КНС до КОС.

Схема трассировки сети и размещение основных сооружений (КНС и КОС) представлено на схеме в приложении.

Протяженность самотечных сетей составит 5255 м. Протяженность напорного коллектора  1150 м в две нитки.

Производительность КНС 20 м3/час, напор  20 м.

Производительность КОС 160 м3/сутки.

Трасса напорного коллектора от КНС до ОСК выбрана в том же коридоре, что и существующий напорный коллектор.

КНС расположена на свободной территории  в планируемой зоне защитных насаждений, на окраине населенного пункта с тем чтобы сократить протяженность напорного коллектора и удлинить самотечные сети, обеспечив тем самым возможность подключения к канализации наибольшему числу жителей.

Генеральным планом предусмотрено строительство района многоэтажной жилой застройки. Выбранная схема трассировки сети и топология местности позволяет подключить самотечные сети района непосредственно к самотечным коллекторам планируемой перспективной схемы водоотведения. Диаметры коллекторов были выбраны с учетом указанной возможности, а также перспективу подключения к системе водоотведения частной жилой застройки  центральной, северной и северо-восточной части с. Литвиновка. Для канализирования Юго-восточной части с. Литвиновка а также Юго-восточной  части с. Литвиновка и х. Кочевань потребуется строительство соответственно трех дополнительных КНС производительностью до20  м3/час каждая,

Суточный приток в систему водоотведения при этом увеличится до 480 м3/сутки.. В этой связи компоновка КОС должна предусматривать возможность строительства дополнительных модулей для увеличения производительности сооружений  до 480 м3/сутки.

Схема сети водоотведения для полного канализирования с. Литвиновка и х. Кочевань в рамках настоящей перспективной схемы не разрабатывалась, поскольку  реализация указанных планов до 2023 г. представляется нереалистичной.

# экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения;

Предложенная схема реконструкции системы водоотведения позволит:

- Решить наиболее острую существующую проблему – исключить загрязнение грунтовых вод неочищенными сточными водами больницы из неисправного напорного коллектора.

- Обеспечить сбор и отведение сточных вод из центральной, наиболее плотно застроенной части с. Литвиновка.

- Повысить степень благоустройства коммунальных объектов и многоквартирного жилья, части индивидуальных домохозяйств.

Подключение к  системе водоотведения всей застройки, включая все индивидуальные домохозяйства, обеспечило бы полную степень защиты грунтовых вод и повысило бы степень благоустройства жилья. Однако в рассматриваемой перспективе лишь небольшая часть населения готова платить за услуги водоотведения. Кроме того, строительство столь масштабной системы водоотведения нереалистично вследствие высокой стоимости проекта.

# оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения;

Для реализации перспективной схемы водоотведения с. Литвиновка необходимо осуществление следующего перечня проектов:

- Строительство новых КОС производительностью 160 м3/сутки  на существующей площадке КОС, включая строительство выпуска очищенных сточных вод в реку.

- Строительство КНС глубиной до 7 м, производительностью 20 м3/час, напор 20 м.

- Строительство напорного коллектора протяженностью 1150 м в две нитки диаметром 200 мм.

- Строительство самотечных сетей центральной части с. Литвиновское

| Диаметр мм | 200 | 300 | 400 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность м | 2058 | 1674 | 1523 | 5255 |

Диаметр самотечных сетей выбран с учетом подключения к ним перспективного района многоэтажной застройки и индивидуальных домохозяйств северной и центральной части с. Литвиновка.

# целевые показатели развития централизованной системы водоотведения;

В рассматриваемой перспективе планируется достичь следующих целевых показателей:

- Обеспечить сбор и очистку хозяйственно-бытовых сточных вод от всех муниципальных и коммерческих объектов с. Литвиновка

- Обеспечить сбор и очистку хозяйственно-бытовых сточных вод от всех многоквартирных жилых домов с. Литвиновка

- Обеспечить сбор и очистку хозяйственно-бытовых сточных вод от 20% частных домохозяйств с. Литвиновка.

- Обеспечить возможность подключения к системе водоотведения дополнительного числа частных домохозяйств с. Литвиновка.

|  | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| обеспеченность услугами централизованного водоснабжения | 0% | 0% | 10% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |