УТВЕРЖДЕНА

Решением Собрания депутатов

Литвиновского сельского  поселения

от  18.08.2011 № 102

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛИТВИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2014 г.г.

И ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДО 2029 г.

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Литвиновское сельского поселение» Белокалитвинского района на 2012-2014 г.г. (далее Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Генеральный план муниципального образования «Литвиновское сельское поселение» Белокалитвинского района Ростовской области, Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - - Решение коллегии Администрации области от 14.12.2009 № 88 «О стимулировании энергосбережения и повышении энергетической эффективности на территории Ростовской области»; - - Решение Собрания депутатов Литвиновского сельского поселения от 31.08.2007 №74 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Литвиновском сельском поселении», -Постановления Администрации Литвиновского сельского поселения от 02.11.2009г. № 68 «О Порядке принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ» |
| Заказчик Программы | Администрация Литвиновского сельского поселения Белокалитвинского района. |
| Разработчик | Администрация Литвиновского сельского поселения Белокалитвинского района. |
| Основные цели Программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Литвиновское сельское поселение" Белокалитвенского района, Ростовской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Основные задачи Программы | - Обеспечение развития жилищного и промышленного строительства в муниципальном образовании «Литвиновское сельское поселение» Белокалитвинского района. - Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Литвиновское сельское поселение» Белокалитвинского района. - Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. - Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Литвиновское сельское поселение» Белокалитвинского района. - Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселения, создание благоприятных условий для проживания жителей. |
| Срок реализации | Период реализации Программы: 2012-2014г.г. и план до 2029 г. |
| Основные направления Программы | - развитие системы теплоснабжения; -развитие системы газоснабжения; - развитие системы водоснабжения и водоотведения; - развитие системы электроснабжения |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на очередной финансовый год в установленном порядке, за счет средств, областного, местного бюджетов и внебюджетных средств (средства предприятий коммунального комплекса). Общий объем финансирования программы за счет всех источников составит 2012 год.-3398 тыс. руб. из них: - местный бюджет и внебюджетные средства – 2585 тыс.руб. 2013 год.- 46522 тыс. руб. из них: - местный бюджет и внебюджетные средства – 46522 тыс. руб.; 2014 год 2791 –тыс. руб. из них: - местный бюджет и внебюджетные средства - 2791тыс. руб.; План до 2029 года – 348362,0 тыс. руб. |
| Организация контроля | Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Литвиновского сельского поселения Белокалитвинского района в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |
| Ожидаемые результаты | 1. Технологические результаты: – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры города; – снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; – создание надежной коммунальной инфраструктуры поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – внедрение энергосберегающих технологий; – снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов; – снижение потерь коммунальных ресурсов: 2. Социальные результаты: – создание новых рабочих мест, повышение качества коммунальных услуг; -повышение надёжности работы, системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения; 3. Экономические результаты: – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития поселения; – повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса поселения. |

Введение

Программа состоит из следующих разделов:

Раздел 1. Краткая характеристика муниципального образования Литвиновское сельское  поселение Белокалитвинского района. Динамика социально-экономических показателей. Характеристика жилищно-коммунального комплекса поселения

Раздел 2. Комплексное развитие системы теплоснабжения.

Раздел 3. Комплексное развитие системы газоснабжения.

Раздел 4. Комплексное развитие системы водоснабжения.

Раздел 5. Комплексное развитие системы водоотведения.

Раздел 6. Комплексное развитие системы электроснабжения.

Раздел 7.Формирование сводного плана Программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Литвиновское сельское  поселение»

Заключительная часть, включающая в себя формирование сводного плана программных мероприятий и мониторинг программы.

В ходе разработки программы по каждому направлению были разработаны мероприятия поэтапной модернизации сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; в соответствии с разработанной ранее проектно-сметной документацией определены  объемы модернизации и  нового строительства,  определен  необходимый объем финансовых средств, общая сумма которого составляет  401073,0 тыс. руб. в том числе:

Потребность финансовых ресурсов необходимых для реализации развития систем коммунальной инфраструктуры Литвиновского сельского  поселения на период с 2012 до 2014гг. составляет  52711,0 тыс.руб.;

В перспективе развития в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, предусмотренными Генеральным планом Литвиновского сельского  поселения, объем финансирования развития системы инженерной инфраструктуры города до 2029г.- 348362,0 тыс. руб .

Правовое обоснование Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Литвиновского сельского  поселение» Белокалитвинского района.

на период с 2012 до 2014г.г.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Литвиновского сельского  поселение» на 2012 - 2014 гг. разработана на основании, Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,  Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказа  Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Устава муниципального образования «Литвиновское сельское поселение», и в соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Литвиновского сельского поселение» Белокалитвинского района разработанным на период с 2007- 20029 г.г., Паспортом муниципального образования «Литвиновского сельского поселение» Белокалитвинского муниципального района от 01.01.2011 года, Муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие территории Литвиновского сельского поселения на 2011-2013 годы» утверждённой постановлением Администрации Литвиновского сельского поселения от 28.09.2010 № 68.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов  теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения) в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии поселения. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования «Литвиновского сельского поселение» Белокалитвинского района и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации (далее по тексту- РФ).

Данная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Литвиноское сельское поселение» Белокалитвинского района, является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса города.

Оценка социально – экономической эффективности Программы

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры поселения, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами  потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Экономический результат - плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития муниципального образования «Литвиновского сельского поселение» Белокалитвинского района;

-повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса.

Социальный результат – рациональное использование природных ресурсов;

- создание новых рабочих мест, повышение качества коммунальных услуг;

- повышение надёжности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения;

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития  предполагается:

–  обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения;

–  снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

– создание надежной коммунальной инфраструктуры поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития;

– оптимизация управления электроснабжением поселения;

– внедрение энергосберегающих технологий;

–снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов:

- снижение  потерь коммунальных  ресурсов в производственном процессе.

Комплексное управление программой осуществляется путем:

определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры, разработчиками предлагаются целевые индикаторы, которые отвечают следующим  требованиям:

- однозначность – изменение целевых индикаторов однозначно характеризуют положительную и отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не имеют различных толкований;

- измеримость – каждый целевой индикатор  количественно измерен;

- достижимость – целевые значения индикаторов должны быть достижимы организациями коммунального комплекса в срок и на основании ресурсов, предусматриваемых разрабатываемой программой.

Раздел 1. Краткая характеристика муниципального образования «Литвиновского сельского поселение» Белокалитвинского района.

Муниципальное образование Литвиновское сельское поселение в соответствии с Законом Ростовской области от 26 ноября 2004 № 218-ЗС «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Белокалитвинский район и муниципальных образований в его составе» является муниципальным образованием наделенным статусом сельского поселения с административным центром в селе Литвиновка. Этим же законом установлены границы муниципального образования «Литвиновское сельское поселение», входящего в состав муниципального образования «Белокалитвинский район», в соответствии с картографическим описанием согласно приложениям 19 и 20 к вышеуказанному Областному закону.

Литвиновское сельское поселение расположено в центральной части Белокалитвинского района, входит в состав Белокалитвинского района Ростовской области.

Муниципальное образование «Литвиновское сельское поселение» — является территорией, объединяющей 8 населенных пунктов и прилегающие к ним территории для скоординированного экономического развития поселения.

Литвиновское сельское поселение граничит:

- на севере – с Ильинским сельским поселением;

- на востоке – с Шолоховским городским поселением;

- на юге – с Рудаковским сельским поселением;

- на западе – с Груциновским сельским поселением Каменского района.

Село Литвиновка расположено 36 км к северу от районного центра г. Белая Калитва, на правом берегу реки Калитва. Расстояние до областного центра г.Ростов-на-Дону составляет 220 км

Хутор Демишев находится в 10 км к северу от административного центра хутор Литвиновка.

Хутор Дубовой расположен в 5 км к югу от хутора Литвиновка, вниз по течению, на правом берегу реки Калитва.

Хутор Кононов расположен в 6 км в северо-восточном направлении от хутора Литвиновка, вверх по течению реки Калитва.

Хутор Кочевань расположен в 2 км к югу от хутора Литвиновка.

Хутор Титов расположен в 5 км к востоку от хутора Литвиновка.

Муниципальное образование Литвиновское сельское поселение, с населением 3006 жителей, площадью 27270 га.

Муниципальное образование Литвиновское сельское поселение, с населением 3006 жителей, площадью 27270 га.

Основными направлениями в развитии экономики поселения было и остается сельскохозяйственное производство. В поселении действует 4 сельхозпредприятия, которые имеют в основном растениеводческое направление. Помимо сельхозпредприятий важную роль в аграрной деятельности играют личные подсобные хозяйства населения (ЛПХ). Выращиваются подсолнечник, зерновые, бахчевые культуры. Развито картофелеводство, овощеводство открытого и закрытого грунта. В отрасли животноводства ведущую роль занимает птицеводство и свиноводство.

На территории Литвиновского сельского поселения расположены 2 промышленных предприятия, основным видом деятельности которых является розлив воды и выпечка хлебобулочных изделий

Развитие агропромышленного комплекса базируется на основе повышения технологического уровня сельскохозяйственного производства и перерабатывающей отрасли:

1. Перевод растениеводства на использование интенсивных технологий земледелия.

2. Развитие животноводства на основе кооперации сельхозтоваропроизводителей и интеграции перерабатывающих комплексов.

Климат района Белая Калитва континентальный, формирующийся под влиянием восточноевропейских континентальных воздушных масс зимой, атлантических и сухих юго-восточных тропических воздушных масс летом.

Зима умеренно холодная. Среднемесячная температура самого холодного месяца в году (января) равна – 6,7°С, абсолютный минимум достигает - 40°С. Продолжительность периода с устойчивыми морозами около трех месяцев. Безморозный период продолжается в среднем 178 дней. Глубина промерзания грунта в среднем составляет 0,8-1,0 м.

Лето в районе жаркое, средняя месячная температура июля +17,7°С, максимальная температура воздуха достигает +42°С. Летние дожди отличаются ливневым характером. Максимальное количество осадков выпадает в июле - 51мм осадков, минимальное в сентябре -25мм, при среднегодовом количестве осадков 419 мм.

### 1.1. Население.

Численность населения муниципального образования Литвиновское сельское поселение с подчиненными его администрации населенными пунктами на 01.07.2007 составила 3006 человек.

Ниже в таблице 1.1.1. приведены показатели численности населения муниципального образования Литвиновское  поселение по возрастным группам на 01.07.07г.

| № п/п | Наименование характеристики | Населенные пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с. Литвиновка |  | х. Демишев |  | х. Дубовой |  | х. Кононов |  | х. Кочевань |  | х. Титов |  |
|  |  | 2007 г. | 2009г. | 2007 г. | 2009г. | 2007 г. | 2009г. | 2007 г. | 2009г. | 2007 г. | 2009г. | 2007 г. | 2009г. |
| 1. | Численность населения (чел), в том числе: | 1932 | 1879 | 158 | 160 | 10 | 4 | 630 | 642 | 195 | 205 | 120 | 116 |
|  | работающих | 574 | 613 | 40 | 31 | 2 | - | 197 | 202 | 36 | 39 | 34 | 22 |
|  | пенсионеров | 765 | 795 | 56 | 40 |  | 1 | 161 | 138 | 92 | 81 | 44 | 37 |
|  | учащихся | 275 | 243 | 18 | 20 |  | 1 | 95 | 89 | 15 | 25 | 13 | 10 |
|  | дошкольного возраста | 88 | 126 | 8 | 11 | 3 | - | 31 | 32 | 8 | 12 | 6 | 8 |
|  | женщин | 978 | 1022 | 84 | 87 | 5 | 4 | 320 | 335 | 99 | 99 | 73 | 67 |
|  | мужчин | 954 | 857 | 74 | 73 | 5 | - | 310 | 307 | 96 | 106 | 57 | 49 |

Продолжение таблицы 1.1.2.

| № п/п | Наименование характеристики | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 г. | 2009г. |
| 1. | Численность населения (чел), в том числе: | 3045 | 3006 |
|  | работающих | 883 | 907 |
|  | пенсионеров | 1118 | 1092 |
|  | учащихся | 416 | 388 |
|  | дошкольного возраста | 144 | 189 |
|  | женщин | 1559 | 1614 |
|  | мужчин | 1486 | 1392 |

В структуре населения по половому признаку преобладают женщины, их доля на 2009 г. составила 53,7%, против 46,3% мужчин.

К негативным моментам следует отнести высокую долю пенсионеров 36,3% и крайне низкую долю учащихся и детей дошкольного возраста 12,9% и 6,3% соответственно.

Общая доля работающих в сельском поселении в 2007 составила 29,0% г. и увеличилась до 30,2% в 2009 г., что является положительным фактором, но, тем не менее, остается на низком уровне.

Прогноз численности населения Литвиновского сельского  поселения

Прогнозирования численности населения Литвиновского сельского поселения базируется на пролонгации показателей динамики естественного и миграционного движения населения с учетом демографической ситуации.

Анализ показателей источников прироста численности населения (естественного и миграционного) произведен по периоду 2007-2009 гг. развития демографической ситуации и представлен в аналитической таблице 2.2.4.

Таблица 1 .1.3

| Периоды | Прирост (убыль) численности населения, чел. | Среднегодовой прирост (убыль) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % | в том числе (человек) за счет |  |
|  |  |  |  | естественного прироста (убыли) | механического прироста (убыли) |
| 2007-2009 гг. | -39 | -20 | -0,7 | - | - |

1.2. Динамика социально-экономических показателей Литвиновского сельского поселения до 2014 года.

Основными направлениями в развитии экономики поселения было и остается сельскохозяйственное производство.

В поселении действует 4 сельхозпредприятия, которые имеют в основном растениеводческое направление. Помимо сельхозпредприятий важную роль в аграрной деятельности играют личные подсобные хозяйства населения (ЛПХ). Выращиваются подсолнечник, зерновые, бахчевые культуры. Развито картофелеводство, овощеводство открытого и закрытого грунта. В отрасли животноводства ведущую роль занимает птицеводство и свиноводство.

В таблице 1.2.1 приводится перечень сельскохозяйственных организаций муниципального образования Литвиновское сельское поселение.

Таблица 1.2.1

| № п/п | Наименование | Адрес | Площадь с\х угодий | Основной вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТНВ « Пузанов и К» | Белокалитвинский район, Ростовская область с. Литвиновка, ул. Центральная, д.117 | 2780,1 | Растениеводство |
| 2 | ООО «Рассвет С.И.» | Белокалитвинский район, Ростовская область с. Литвиновка, ул. Центральная, д.115 | 8703,9 | Растениеводство |
| 3 | ООО Свинокомплекс «Вера» | Белокалитвинский район, Ростовская область, х. Кононов, | 1386,4 | животноводство |
| 4 | ОАО «ПФ Белокалитвинская» | Белокалитвинский район, Ростовская область п. Сосны | 2915,1 | Растениеводство |

Характеристики аграрной деятельности согласно данных Паспорта муниципального образования «Литвиновское сельское поселение» приводятся в таблице 1.1.3.

Таблица 1.2.2.

| Наименование характеристики | Населенные пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Литвиновка |  |  | х. Демишев |  |  |  | х. Дубовой |  |  | х. Кононов |  |  |
|  | На 2007г. | На 2009г. |  | На 2007г. |  | На 2009г. |  | На 2007г. |  | На 2009г. | На 2007г. |  | На 2009г. |
| Количество частных подворий | 680 | 664 |  | 56 |  | 55 |  | 5 |  | 3 | 201 |  | 196 |
| Количество личных подсобных хозяйств / площадь земель под ЛПХ, (в т. ч. пашни) га | 680 160,6 103,5 | 664 148,0 122,0 |  | 56 9,1 3,5 |  | 55 15,0 13,0 |  | - |  | - | 201 50,1 16,3 |  | 196 52,0 43,0 |
| Количество крестьянско-фермерских хозяйств / площадь земель под КФХ, (в т. ч. пашни) га | 31 1915 1360 | 16 1440,2 1035,1 |  | - |  | - |  | - |  | - | 8 528 396 |  |  |
| Количество коллективных хозяйств / площадь земель под КХ, га (в т. ч. пашни) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование характеристики | Населенные пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | х. Кочевань |  |  |  | х.Титов |  |  |  | Всего |  |  |  |  |
|  | На 2007г. |  | На 2009г. |  | На 2007г. |  | На 2009г. |  | На 2007г. |  |  | На 2009г. |  |
| Количество частных подворий | 80 |  | 77 |  | 59 |  | 50 |  | 1081 |  |  | 1045 |  |
| Количество личных подсобных хозяйств / площадь земель под ЛПХ, (в т. ч. пашни) га | 80 25,6 10,2 |  | 77 25,0 21,0 |  | 59 13,5 5,2 |  | 50 28,0 23,0 |  | 1076 258,9 138,7 |  |  | 1042 268,0 222,0 |  |
| Количество крестьянско-фермерских хозяйств / площадь земель под КФХ, (в т. ч. пашни) га | - |  | - |  | - |  | - |  | 39 2243,0 1756,0 |  |  | 18 1646,2 1183,2 |  |
| Количество коллективных хозяйств / площадь земель под КХ, га (в т. ч. пашни) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

На территории Литвиновского сельского поселения расположены 2 промышленных предприятия, основным видом деятельности которых является розлив воды и выпечка хлебобулочных изделий, таблица 1.1.4.

Таблица 1.2.3.

| № п/п | Наименование | Адрес | Количество работающих | Основной вид деятельности | Экономическое состояние (стабильное, удовлетворительное, критическое) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цех по разливу сладкой воды | Белокалитвинский район, Ростовская область с. Литвиновка, ул. Центральная, д.17 | 4 | Разлив воды | удовлетворительное |
| 2 | Хлебопекарня | Белокалитвинский район, Ростовская область, с. Литвиновка, ул. Центральная, д.55 а, | 6 | Выпечка хлебобулочных изделий | удовлетворительное |

Большое значение для развития экономики Литвиновского сельского поселения имеет малый бизнес. К предприятиям малого предпринимательства в поселении также можно отнести около 15 торговых точек.

Положения концепции социально-экономического развития Литвиновского сельского поселения основываются на определении экономико-географического положения поселения и специфики его хозяйственного комплекса.

Муниципальное образование «Литвиновское сельское поселение» — одно из поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, является территорией, объединяющей 6 населенных пунктов и прилегающие к ним территории для скоординированного экономического развития поселения.

Архитектурно-планировочная организация территории основана на четком функциональном зонировании, учете существующей капитальной застройки, а также региональных градостроительных условий (природных условий, типа застройки, национальных традиций, бытовых условий) и обеспечивает:

- рациональное использование территории путем целесообразного размещения основных групп зданий и сооружений, функционально связанных между собой;

- создание оптимальных условий для жизни, отдыха и производственной деятельности жителей хутора.

Генеральным планом предусматривается развитие существующего населенного пункта с учетом сложившихся градостроительных условий: размещение жилой зоны, капитальных зданий, наличие водных пространств, дорожной сети и с учетом характерных особенностей природного ландшафта.

Село Литвиновка компактно, планировочная структура линейная. Территория села застроена и не имеет достаточного количества свободных территорий под застройку. Развитие территории населенного пункта предлагается вести в западном направлении.

Генеральным планом предлагается размещение большого жилого микрорайона, состоящего из 16 кварталов, где в 1-16 кварталах предусматривается строительство индивидуальной коттеджной жилой застройки с приусадебными участками, размер участков не более 0,06 га.

Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении одноквартирными и двухквартирными домами- коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками.

Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства, т.к. при низких темпах строительства социального жилья дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

. Схема села Литвиновка и хутора Кочевань.

Также проектом предусматривается создание общественно-делового и культурного центра, в том числе для проектируемой жилой застройки. В юго-восточной части проектируемой жилой застройки предлагается построить детский сад на 50 мест и школу на 200 мест в 17 и 18 кварталах соответственно. Восточнее нового жилого микрорайона, между планируемой и существующей жилой застройкой, предлагается создать культурно-развлекательный центр села, состоящий из торгового центра с кафе и культурно-спортивного комплекса (КСК) на 300 мест в 19 и 20 кварталах соответственно. Южнее КСК в 22 квартале планируется комбинат бытового обслуживания (КБО) с баней на 25 мест, прачечной и химчисткой.

Схема села Литвиновка и хутора Кочевань.

Для обеспечения пожарной безопасности всего поселения предлагается разместить пожарное депо на 2 автомашины в 21 квартале на пересечении улиц Подгорной и З.Космодемьянской.

В центре села рядом со зданием администрации в переулке Антоновский в квартале 24 предлагается дом быта (ДБ) и кафе. Западнее ДБ в районе ул. Набережная планируется строительство спортивной площадки.

Предлагается вести застройку малоэтажными зданиями в капитальном исполнении с полным благоустройством. Вдоль жилой застройки проектом предусмотрены скверы для отдыха и прогулок.

Проектом предусматривается расширение рекреационной зоны путем размещения парков, скверов (в том числе вдоль жилой застройки), защитных зеленых насаждений, зон природного ландшафта.

Основное внимание уделяется повышению уровня социально-бытового развития, повышению комфортности проживания.

в таблице 1.2.4..Назначения территории кварталов, их площадь и очередь строительства представлены

Таблица 1.2.4.

| № мкр | функционал | площадь зоны, га | площадь здания, м2 | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Село Литвиновка |  |  |  |  |
| 1 | ИЖС | 0,34 |  | 2 |
| 2 | ИЖС | 1,85 |  | 2 |
| 3 | ИЖС | 2,61 |  | 2 |
| 4 | ИЖС | 2,58 |  | 2 |
| 5 | ИЖС | 2,00 |  | 2 |
| 6 | ИЖС | 2,32 |  | 2 |
| 7 | ИЖС | 2,86 |  | 2 |
| 8 | ИЖС | 2,05 |  | 2 |
| 9 | ИЖС | 2,04 |  | 2 |
| 10 | ИЖС | 3,12 |  | 2 |
| 11 | ИЖС | 2,05 |  | 2 |
| 12 | ИЖС | 1,75 |  | 2 |
| 13 | ИЖС | 3,36 |  | 1 |
| 14 | ИЖС | 1,62 |  | 1 |
| 15 | ИЖС | 2,42 |  | 1 |
| 16 | ИЖС | 0,94 |  | 1 |
| Хутор Кочевань |  |  |  |  |
| 27 | ИЖС | 1,48 |  | 2 |
| 17 | детский сад на 50 мест | 0,22 | 156,4 | 1 |
| 18 | школа на 200 мест | 1,00 | 715,4 | 1 |
| 19 | торговый центр+кафе | 0,42 | 297,7 | 2 |
| 20 | культурно-спортивный комплекс (КСК) на 300 мест | 1,35 | 965,6 | 2 |
| 21 | пож. депо | 0,67 | 476,2 | 1 |
| 22 | Комбинат бытового обслуживания (КБО) (прачечная+ химчистка), баня на 25 мест | 1,13 | 809,9 | 2 |
| 23 | спортплощадка | 0,88 |  | 2 |
| 24 | дом быта (ДБ) на 10 рабочих мест+кафе | 0,46 | 326,5 | 2 |
| 25 | СТО, кемпинг | 0,46 | 327,7 | 2 |
| 26 | цех производства воды | 0,14 | 97,4 | 1 |

## 5.2. Развитие планировочной структуры хутора Кононов.

В генеральном плане предлагается преемственное развитие сформированной поселковой среды, предусматривается сохранение и развитие сложившейся планировочной структуры хутора с учетом характерных особенностей природного ландшафта.

Естественные планировочные ограничения, инженерно-геологические данные, сложившаяся планировочная структура предопределили характер развития хутора.

Территория хутора застроена и имеет ограничения территориального развития населенного пункта. Размещение индивидуальной жилой застройки, состоящей из 10 кварталов, предлагается вести по периметру хутора на свободных территориях. В 1-12 кварталах предлагается строительство индивидуальной коттеджной жилой застройки с приусадебными участками, размер участков не более 0,10 га.

Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении одноквартирными и двухквартирными домами- коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками.

Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства, т.к. при низких темпах строительства социального жилья дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

Проектом предусматривается создание общественно-делового и культурного центра в существующей жилой застройке. В квартале 9 планируется построить детский сад на 31 место. Рядом с детским садом в 10 квартале предлагается разместить торговый центр, кафе на 30 мест. Западнее ТЦ в 11 квартале предусмотрен культурно-спортивный комплекс (КСК) на 200 мест. Южнее КСК планируется спортивная площадка в 13 квартале.

Предлагается вести застройку малоэтажными зданиями в капитальном исполнении с полным благоустройством. Вдоль жилой застройки проектом предусмотрены скверы для отдыха и прогулок.

Основное внимание уделяется повышению уровня социально-бытового развития, повышению комфортности проживания.

Схема хутора Кононов.

Назначения территории кварталов, их площадь и очередь строительства представлены в таблице 1.2.5.

Таблица1.2.5

| № мкр | функционал | площадь зоны, м2 | площадь здания, м2 | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИЖС | 8190 |  | 2 |
| 2 | ИЖС | 13395 |  | 2 |
| 3 | ИЖС | 5247 |  | 2 |
| 4 | ИЖС | 13630 |  | 2 |
| 5 | ИЖС | 23098 |  | 1 |
| 6 | ИЖС | 19518 |  | 1 |
| 7 | ИЖС | 33643 |  | 2 |
| 8 | ИЖС | 12713 |  | 1 |
|  | Итого ИЖС: | 129434 |  |  |
| 9 | детский сад на 31 место | 2057 | 620 | 1 |
| 10 | торговый центр+кафе на 30 мест | 6162 | 440,1 | 2 |
| 11 | культурно-спортивный комплекс (КСК) на 200 мест | 10299 | 735,6 | 2 |
| 12 | церковь | 2022 | 144,4 | 2 |
| 13 | спортплощадка | 5400 |  | 1 |

1.3. Жилой фонд и развитие жилых зон.

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности самого поселения.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

- ликвидация ветхого, аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы города, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

- активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков и их застройку;

- поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов;

Сводные данные, предоставленные администрацией Литвиновского сельского поселения, свидетельствуют, что в настоящее время общая площадь жилого фонда поселения составляет 64,1 тыс. м2, основная часть жилого фонда является частной собственностью населения. Основную часть жилого фонда составляют одноэтажные дома с приусадебными участками. Ветхое и аварийное жилье составляет 8,2 тыс.м2.

Средняя жилищная обеспеченность по Литвиновскому сельскому поселению составляет 21,3 м2/чел.

На первую очередь строительства жилищная обеспеченность принимается в размере 25м2/чел. На расчетный период Генерального плана (2029г.) жилищная обеспеченность принимается в размере 30м2/чел. При расчете объемов нового строительства учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного нарастания ежегодного ввода жилья для достижения через 20 лет благоприятных жилищных условий.

Расчет объемов жилищного строительства:

| № п/п |  | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 3537 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 30 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 106,11 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 64,1 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | 8,2 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 55,9 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 50,21 |

По населенным пунктам новое жилищное строительство распределилось следующим образом.

| Наименование населенного пункта | Прогноз развития 2029г., чел. | Существующий жилой фонд, тыс.м2 | Потребный жилищный фонд, тыс.м2 | Новое жилищное строительство, тыс.м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| село Литвиновка | 2,265 | 40,7 | 67,95 | 33,35 |
| хутор Демишев | 0,172 | 3,37 | 5,16 | 1,79 |
| хутор Дубовой | 0,004 | 0,18 | 0,12 | - |
| хутор Кононов | 0,682 | 12,01 | 20,46 | 10,55 |
| хутор Кочевань | 0,260 | 4,72 | 7,8 | 3,08 |
| хутор Титов | 0,154 | 3,07 | 4,62 | 1,55 |
| Всего по поселению | 3,537 | 64,1 | 106,11 | 50,32 |

Из приведенной таблицы видно, что новое жилищное строительство будет вестись в двух населенных пунктах: село Литвиновка, хутор Кононов.

| Наименование населенного пункта | Современное состояние, чел | Прогноз развития 2015г., чел. | Прогноз развития 2029г., чел |
| --- | --- | --- | --- |
| село Литвиновка | 1,879 | 1,995 | 2,265 |
| хутор Демишев | 0,160 | 0,164 | 0,172 |
| хутор Дубовой | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| хутор Кононов | 0,642 | 0,654 | 0,682 |
| хутор Кочевань | 0,205 | 0,222 | 0,260 |
| хутор Титов | 0,116 | 0,127 | 0,154 |
| Всего по поселению | 3,006 | 3,166 | 3,537 |

Село Литвиновка

Средняя жилищная обеспеченность составляет 21,7 м2/чел.

Расчет объемов жилищного строительства:

|  |  | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 2265 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 30 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 67,95 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 40,7 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | 6,1 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 34,6 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 33,35 |
| 7.1 | из них на территориях: - на свободных | тыс.м2 | 33,35 |
| 7.2 | - на реконструируемых | тыс.м2 | - |
| 8 | Потребность в территориях для: жилищного строительства - всего | га | 33,9 |
| 8.1 | в том числе: - свободных | га | 33,9 |
| 8.2 | - реконструируемых | га | - |

Расчетный срок

Структура объемов жилищного строительства по видам

|  |  |  | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды застройки | % | в тыс.м2 | На реконструируемых территориях | На свободных территориях |
| - индивидуальная застройка домами с земельным участком | 100 | 33,35 |  | 33,35 |
| - малоэтажная застройка | - | - |  | - |
| ИТОГО | 100 | 33,35 | - | 33,35 |

Для размещения 33,35 тыс.м2 потребуется 33,9 га на свободных территориях.

Расчет потребности в свободных территориях приводится ниже:

| Виды застройки | Новое строительство, тыс.м2 | Средняя плотность застройки м2 /га | Потребные территории кварталов, га |
| --- | --- | --- | --- |
| - индивидуальная застройка домами с земельным участком | 33,56 | 990 | 33,9 |
| - малоэтажная застройка | - |  | - |
| Итого | 33,56 |  | 33,9 |

Сводные данные по размещению и объемам нового жилищного строительства в с.Литвиновка на расчетный срок.

| Кварталы | Территории кварталов га | Население тыс.чел. | Всего (тыс. м2 общей площади) | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | малоэтажная застройка | индивидуальная застройка домами с земельным участком |
| Новые территории |  |  |  |  |  |
| 1 квартал перспективной жилой застройки | 0,34 | 0,011 | 0,34 |  | 0,34 |
| 2 квартал перспективной жилой застройки | 1,85 | 0,061 | 1,83 |  | 1,83 |
| 3 квартал перспективной жилой застройки | 2,60 | 0,086 | 2,57 |  | 2,57 |
| 4 квартал перспективной жилой застройки | 2,58 | 0,085 | 2,55 |  | 2,55 |
| 5 квартал перспективной жилой застройки | 2,00 | 0,066 | 1,98 |  | 1,98 |
| 6 квартал перспективной жилой застройки | 2,32 | 0,077 | 2,30 |  | 2,30 |
| 7 квартал перспективной жилой застройки | 2,86 | 0,094 | 2,83 |  | 2,83 |
| 8 квартал перспективной жилой застройки | 2,05 | 0,068 | 2,03 |  | 2,03 |
| 9 квартал перспективной жилой застройки | 2,04 | 0,067 | 2,02 |  | 2,02 |
| 10 квартал перспективной жилой застройки | 3,12 | 0,103 | 3,09 |  | 3,09 |
| 11 квартал перспективной жилой застройки | 2,05 | 0,068 | 2,03 |  | 2,03 |
| 12 квартал перспективной жилой застройки | 1,75 | 0,058 | 1,73 |  | 1,73 |
| 13 квартал перспективной жилой застройки | 3,36 | 0,111 | 3,33 |  | 3,33 |
| 14 квартал перспективной жилой застройки | 1,62 | 0,053 | 1,6 |  | 1,6 |
| 15 квартал перспективной жилой застройки | 2,42 | 0,080 | 2,4 |  | 2,4 |
| 16 квартал перспективной жилой застройки | 0,94 | 0,031 | 0,93 |  | 0,93 |
| Итого | 33,9 | 1,109 | 33,56 | - | 33,56 |
| Реконструируемые территории |  |  |  |  |  |
| Всего | 33,9 | 1,109 | 33,56 | - | 33,56 |

На первую очередь предусмотрено в селе Литвиновка строительство 10,29 тыс.м2 , на расчетный срок 23,27 тыс.м2.

Объемы жилищного строительства, рассчитанные для села Литвиновка, не высоки, даже учитывая не высокие темпы ввода жилья последнего времени.

Хутор Кононов

Средняя жилищная обеспеченность составляет 18,7 м2/чел.

Расчет объемов жилищного строительства

|  |  | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 682 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 30 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 20,46 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 12,01 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | 2,1 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 9,91 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 10,55 |
| 7.1 | из них на территориях: - на свободных | тыс.м2 | 10,55 |
| 7.2 | - на реконструируемых | тыс.м2 | - |
| 8 | Потребность в территориях для: жилищного строительства - всего | га | 12,93 |
| 8.1 | в том числе: - свободных | га | 12,93 |
| 8.2 | - реконструируемых | га | - |

Расчетный срок

Структура объемов жилищного строительства по видам

|  |  |  | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды застройки | % | в тыс.м2 | На реконструируемых территориях | На свободных территориях |
| - индивидуальная застройка домами с земельным участком | 100 | 10,55 |  | 10,55 |
| - малоэтажная застройка | - | - |  | - |
| ИТОГО | 100 | 10,55 | - | 10,55 |

Для размещения 10,55 тыс.м2 потребуется 12,93 га на свободных территориях.

Расчет потребности в свободных территориях приводится ниже:

| Виды застройки | Новое строительство, тыс.м2 | Средняя плотность застройки м2 /га | Потребные территории кварталов, га |
| --- | --- | --- | --- |
| - индивидуальная застройка домами с земельным участком | 10,55 | 816 | 12,93 |
| - малоэтажная застройка | - |  | - |
| Итого | 10,55 |  | 12,93 |

Сводные данные по размещению и объемам нового жилищного строительства в х.Кононов на расчетный срок.

| Кварталы | Территории кварталов га | Население тыс.чел. | Всего (тыс. м2 общей площади) | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | малоэтажная застройка | индивидуальная застройка домами с земельным участком |
| Новые территории |  |  |  |  |  |
| 1 квартал перспективной жилой застройки | 0,82 | 0,022 | 0,67 |  | 0,67 |
| 2 квартал перспективной жилой застройки | 1,34 | 0,036 | 1,09 |  | 1,09 |
| 3 квартал перспективной жилой застройки | 0,52 | 0,014 | 0,43 |  | 0,43 |
| 4 квартал перспективной жилой застройки | 1,36 | 0,037 | 1,11 |  | 1,11 |
| 5 квартал перспективной жилой застройки | 2,31 | 0,063 | 1,88 |  | 1,88 |
| 6 квартал перспективной жилой застройки | 1,95 | 0,053 | 1,59 |  | 1,59 |
| 7 квартал перспективной жилой застройки | 3,36 | 0,091 | 2,74 |  | 2,74 |
| 8 квартал перспективной жилой застройки | 1,27 | 0,035 | 1,04 |  | 1,04 |
| Итого | 12,93 | 0,351 | 10,55 | - | 10,55 |
| Реконструируемые территории |  |  |  |  |  |
| Всего | 12,93 | 0,351 | 10,55 | - | 10,55 |

На первую очередь предусмотрено в хуторе Кононов строительство 4,51 тыс.м2, на расчетный срок 6,04 тыс.м2.

Всего в Литвиновском сельском поселении предусмотрено строительство:

- на первую очередь – 14,8 тыс.м2

- на расчетный срок – 29,3 тыс.м2

В принципе объемы жилищного строительства, рассчитанные для Литвиновского сельского поселения, не высоки, учитывая не высокие темпы ввода жилья последнего времени, но они необходимы для того чтобы уменьшить отток населения и удержать молодежь в поселении.

Раздел 2. Комплексное развитие системы теплоснабжения.

Существующее положение:

В настоящее время в хуторах печное отопление. Топливом является уголь.

В с. Литвиновка имеется угольная котельная, которая отапливают: больницу и рядом расположенное жилое здание. Мощность котельной 0,81 Гкал. При условии газификации котельную предполагается перевести на газ.

Проектные решения.

При отсутствии централизованного источника тепловой энергии устройство автономного теплоснабжения является единственно возможным способом обеспечения теплом и горячей водой конкретного объекта. Поэтому довольно широкое распространение получают автономные (домовые) котельные, главным образом с использованием газовых модулей. При децентрализованной системе отпадает необходимость в строительстве теплотрассы, в сооружении на теплофицированном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учета тепловой энергии.

Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы представляют собой газовые водогрейные аппараты, которые могут использоваться как в составе котельной для теплоснабжения группы потребителей, так и для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредственно в здании (на крыше или в чердачном помещении здания). Также могут устанавливаться рядом со зданием (выпускаются в виде передвижных агрегатов контейнерного типа), могут быть встроенными и пристроенными.

КПД современных малых котлов составляет не менее 90%. Потери тепла и затраты теплоснабжения при транспортировке теплоносителя сводятся к минимуму. В итоге расход тепла на теплоснабжение зданий на 10 — 20% ниже по сравнению с централизованными системами. Металлоемкость трубопроводов, подводящих к зданию тепловую энергию в виде газа, на порядок ниже металлоемкости трубопроводов, подводящих то же количество энергии в виде горячей воды. Надежность таких систем объясняется более низкой повреждаемостью газовых сетей по сравнению с водяными тепловыми сетями.

Для организации теплоснабжения в проектируемых секционных жилых домах и общественных зданиях предлагается внедрять прогрессивные автономные источники тепла (АИТ) - поквартирные системы теплоснабжения (как разновидность децентрализации), при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя (у жильца). В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный газовый котел с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, регулирующими термостатами выработки и отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение (ГВС). Котел снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности. Теплогенераторы с закрытой топкой, в отличие от котлов с атмосферной горелкой, обеспечивают требуемый уровень безопасности и не оказывают влияния на воздухообмен в жилых помещениях.

Поквартирная система теплоснабжения целесообразна при строительстве нового здания, расположенного достаточно далеко от существующих котельных. Кроме того, эта система дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности. Расчеты, выполненные ФГУП «СантехНИИпроект» (г. Москва), показывают, что при 100-процентной плате за газ, используемый для отопления и ГВС, с учетом стоимости сервисного обслуживания оборудования затраты населения при поквартирной системе теплоснабжения будут меньше, чем при оплате с дотацией при централизованной системе.

с. Литвиновка

Теплоснабжение всей новой и существующей жилой застройки будет осуществляться от автономных источников тепла на любом доступном виде топлива. При условии газификации от двухконтурных газовых котлов.

Теплоснабжение 19-26 кварталов, а также существующих административно-деловых, бытовых и коммунально-складских зданий и сооружений осуществить от АИТ на любом доступном виде топлива.

Для теплоснабжения существующих общеобразовательной и музыкальной школ, предлагаем осуществить от БМК №1. Тепловая нагрузка 0,59 МВт, на любом доступном виде топлива.

Для теплоснабжения проектируемых зданий общеобразовательной школы и детского сада, расположенных в кварталах 17 и 18, предлагаем осуществить от БМК №2. Тепловая нагрузка  0,30 МВт, на любом доступном виде топлива.

Для теплоснабжения существующего зданий детского сада, предлагаем осуществить от АИТ №1. Тепловая нагрузка  0,50 МВт, на любом доступном виде топлива.

При реконструкции существующей котельной №18 и переводе ее на газ возможно подключение к ней здания дома престарелых. Тепловая нагрузка после реконструкции 0,95 МВт.

х. Кононов

Теплоснабжение всей новой и существующей жилой застройки будет осуществляться от автономных источников тепла на любом доступном виде топлива. При условии газификации от двухконтурных газовых котлов.

Для теплоснабжения новых кварталов 9, 10 и 12, а также существующей школы, дома культуры, ФАПа и административного здания, предлагаем осуществить от БМК №1. Тепловая нагрузка 1,03 МВт.

Теплоснабжение 11 квартала, а также существующих административно-деловых, бытовых и коммунально-складских зданий и сооружений осуществить от АИТ на любом доступном виде топлива.

х. Кочевань

Теплоснабжение всей новой и существующей жилой застройки будет осуществляться от автономных источников тепла на любом доступном виде топлива. При условии газификации от двухконтурных газовых котлов.

Потребность в тепле определена согласно заданию и СНиП 2.04.07-86*.

Укрупненные показатели теплового потока приняты с учетом внедрения энергосберегающих мероприятий.

Исходные данные:

Этажность 1-2

m  -  количество жителей - чел

А -  общая площадь  зданий  - м2

tн.о.=-19 С — расчетная температура отопительного периода

qо=164,6 Вт/м2 - укрупненный показатель максимального теплового потока  на отопление  (СНиП 2.04.07-86 прил.2)

qh =376 Вт/м2 — укрупненный показатель среднего теплового потока на горячее водоснабжение (СНиП 2.04.07-86 прил. 3).

Расчетные показатели:

1.Максимальный тепловой поток

Qomax=go х А х (1+к1) (Вт)

к1 — коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление

К1=0,25 общественных зданий.

2.Максимальный тепловой поток на вентиляцию общественных зданий

Qvmax=k1х k2 х qo х А(Вт)

к2  -  коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий.

К2=0,6

3.Максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение

Qhmax=qh х m х 2,4(Вт)

Результаты расчетов сведены в таблицы 2.2.1.-2.2.3.

Таблица 2.2.1

Тепловые расчеты с. Литвиновка

| № квартала | Кате- гория зданий | Этаж-ность | А, м2 | m, чел | qо, Вт | Жилые здания |  | Обществ. и пром. здания |  |  | Qсум., МВт | Над-ка 10% МВт | Qсум., Гкалл/ч | Gd, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Qоmax, МВт | Qhm, МВт | Qоmax, МВт | Qvmax, МВт | Qhm, МВт |  |  |  |  |
| 1 | Жил. | 1-2эт | 334 | 11 | 173 | 0,058 | 0,010 | - | - | - | 0,068 | - | - | - |
| 2 | Жил. | 1-2эт | 1829 | 61 | 173 | 0,316 | 0,054 | - | - | - | 0,370 | - | - | - |
| 3 | Жил. | 1-2эт | 2584 | 86 | 173 | 0,447 | 0,076 | - | - | - | 0,523 | - | - | - |
| 4 | Жил. | 1-2эт | 2558 | 85 | 173 | 0,443 | 0,075 | - | - | - | 0,517 | - | - | - |
| 5 | Жил. | 1-2эт | 1980 | 66 | 173 | 0,343 | 0,058 | - | - | - | 0,401 | - | - | - |
| 6 | Жил. | 1-2эт | 2300 | 77 | 173 | 0,398 | 0,068 | - | - | - | 0,466 | - | - | - |
| 7 | Жил. | 1-2эт | 2834 | 94 | 173 | 0,490 | 0,083 | - | - | - | 0,573 | - | - | - |
| 8 | Жил. | 1-2эт | 2026 | 68 | 173 | 0,351 | 0,060 | - | - | - | 0,410 | - | - | - |
| 9 | Жил. | 1-2эт | 2015 | 67 | 173 | 0,349 | 0,059 | - | - | - | 0,408 | - | - | - |
| 10 | Жил. | 1-2эт | 3092 | 103 | 173 | 0,535 | 0,090 | - | - | - | 0,625 | - | - | - |
| 11 | Жил. | 1-2эт | 2026 | 68 | 173 | 0,351 | 0,060 | - | - | - | 0,410 | - | - | - |
| 12 | Жил. | 1-2эт | 1731 | 58 | 173 | 0,299 | 0,051 | - | - | - | 0,350 | - | - | - |
| 13 | Жил. | 1-2эт | 3328 | 111 | 173 | 0,576 | 0,098 | - | - | - | 0,673 | - | - | - |
| 14 | Жил. | 1-2эт | 1602 | 53 | 173 | 0,277 | 0,047 | - | - | - | 0,324 | - | - | - |
| 15 | Жил. | 1-2эт | 2400 | 80 | 173 | 0,415 | 0,070 | - | - | - | 0,486 | - | - | - |
| 16 | Жил. | 1-2эт | 929 | 31 | 173 | 0,161 | 0,027 | - | - | - | 0,188 | - | - | - |
| Существующий жилой фонд | Жил. | 1-2эт | 34600 | 1146 | 213 | 7,370 | 1,007 | - | - | - | 8,376 | - | - | - |
| Индивидуальные котлы |  |  |  |  |  | 13,177 | 1,990 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,167 | 0,000 | - | - |
| 19 | Oбщ. | 1-2эт | 298 | 0 | 173 | 0,000 | 0,000 | 0,064 | 0,008 | 0,000 | 0,072 | - | - | - |
| 20 | Oбщ. | 1-2эт | 966 | 0 | 173 | 0,000 | 0,000 | 0,209 | 0,025 | 0,000 | 0,234 | - | - | - |
| 21 | Oбщ. | 1-2эт | 476 | 0 | 173 | 0,000 | 0,000 | 0,103 | 0,012 | 0,000 | 0,115 | - | - | - |
| 22 | Oбщ. | 1-2эт | 810 | 25 | 173 | 0,000 | 0,000 | 0,175 | 0,021 | 0,027 | 0,223 | - | - | - |
| 24 | Oбщ. | 1-2эт | 327 | 0 | 173 | 0,000 | 0,000 | 0,071 | 0,008 | 0,000 | 0,079 | - | - | - |
| 25 | Oбщ. | 1-2эт | 328 | 0 | 173 | 0,000 | 0,000 | 0,071 | 0,009 | 0,000 | 0,079 | - | - | - |
| 26 | Oбщ. | 1-2эт | 97 | 0 | 173 | 0,000 | 0,000 | 0,021 | 0,003 | 0,000 | 0,024 | - | - | - |
| сущ. здание Администрации | Oбщ. | 1-2эт | 274 | 0 | 213 | 0,000 | 0,000 | 0,073 | 0,009 | 0,000 | 0,082 | - | - | - |
| сущ. здания лесхоза | Oбщ. | 1-2эт | 512 | 0 | 213 | 0,000 | 0,000 | 0,136 | 0,016 | 0,000 | 0,153 | - | - | - |
| Сущ. здание банка | Oбщ. | 1-2эт | 100 | 0 | 213 | 0,000 | 0,000 | 0,027 | 0,003 | 0,000 | 0,030 | - | - | - |
| сущ. пекарня | Oбщ. | 1-2эт | 371 | 0 | 213 | 0,000 | 0,000 | 0,099 | 0,012 | 0,000 | 0,111 | - | - | - |
| сущ. магазин (стройматериа-лы) | Oбщ. | 1-2эт | 2342 | 0 | 213 | 0,000 | 0,000 | 0,624 | 0,075 | 0,000 | 0,698 | - | - | - |
| сущ. магазин (напротив больницы) | Oбщ. | 1-2эт | 1232 | 0 | 213 | 0,000 | 0,000 | 0,328 | 0,039 | 0,000 | 0,367 | - | - | - |
| сущ. магазин (напротив ДК) | Oбщ. | 1-2эт | 1613 | 0 | 213 | 0,000 | 0,000 | 0,429 | 0,052 | 0,000 | 0,481 | - | - | - |
| сущ. отделение связи | Oбщ. | 1-2эт | 392 | 0 | 213 | 0,000 | 0,000 | 0,104 | 0,013 | 0,000 | 0,117 | - | - | - |
| сущ. Ветлечебница | Oбщ. | 1-2эт | 164 | 0 | 213 | 0,000 | 0,000 | 0,044 | 0,005 | 0,000 | 0,049 | - | - | - |
| сущ. Столовая | Oбщ. | 1-2эт | 648 | 0 | 213 | 0,000 | 0,000 | 0,173 | 0,021 | 0,000 | 0,193 | - | - | - |
| сущ. Церковь | Oбщ. | 1-2эт | 400 | 0 | 213 | 0,000 | 0,000 | 0,107 | 0,013 | 0,000 | 0,119 | - | - | - |
| сущ. Цех производства воды | Oбщ. | 1-2эт | 228 | 0 | 213 | 0,000 | 0,000 | 0,061 | 0,007 | 0,000 | 0,068 | - | - | - |
| сущ. Склад зерна | Oбщ. | 1-2эт | 3830 | 0 | 213 | 0,000 | 0,000 | 1,020 | 0,122 | 0,000 | 1,142 | - | - | - |
| сущ. ДК | Oбщ. | 1-2эт | 952 | 0 | 213 | 0,000 | 0,000 | 0,253 | 0,030 | 0,000 | 0,284 | - | - | - |
| АИТ |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 4,191 | 0,503 | 0,027 | 4,720 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| сущ. Школа | Oбщ. | 1-2эт | 1537 | 205 | 213 | 0,000 | 0,000 | 0,409 | 0,049 | 0,043 | 0,502 | 0,552 | 0,474 | 18,978 |
| сущ. Музыкальная школа | Oбщ. | 1-2эт | 100 | 10 | 213 | 0,000 | 0,000 | 0,027 | 0,003 | 0,002 | 0,032 | 0,035 | 0,030 | 1,208 |
| БМК №1 |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,436 | 0,052 | 0,045 | 0,534 | 0,587 | 0,505 | 20,186 |
| 17 | Oбщ. | 1-2эт | 156 | 50 | 173 | 0,000 | 0,000 | 0,034 | 0,004 | 0,011 | 0,048 | 0,053 | 0,046 | 1,833 |
| 18 | Oбщ. | 1-2эт | 715 | 200 | 173 | 0,000 | 0,000 | 0,155 | 0,019 | 0,042 | 0,215 | 0,237 | 0,204 | 8,153 |
| БМК №2 |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,189 | 0,023 | 0,053 | 0,264 | 0,290 | 0,250 | 9,9859 |
| сущ. ДС | Oбщ. | 1-2эт | 1368 | 55 | 213 | 0,000 | 0,000 | 0,364 | 0,044 | 0,012 | 0,420 | 0,462 | 0,397 | 15,873 |
| АИТ №1 |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,364 | 0,044 | 0,012 | 0,420 | 0,462 | 0,397 | 15,873 |
| сущ. Больница | Oбщ. | 1-2эт | 2338 | 50 | 213 | 0,000 | 0,000 | 0,622 | 0,075 | 0,054 | 0,751 | 0,826 | 0,711 | 28,425 |
| сущ. Дом престарелых | Oбщ. | 1-2эт | 282 | 25 | 213 | 0,000 | 0,000 | 0,075 | 0,009 | 0,027 | 0,111 | 0,122 | 0,105 | 4,205 |
| Реконструируемая котельная №18 |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,698 | 0,084 | 0,081 | 0,862 | 0,949 | 0,816 | 32,63 |
| Итого |  |  |  |  |  | 13,177 | 1,990 | 5,877 | 0,705 | 0,218 | 21,967 | 2,287 | 1,967 | 78,675 |

Таблица 2.2.2.

Тепловые расчеты х.Кононов

| № квартала | Кате- гория зданий | Этаж- ность | А, м2 | m, чел | qо, Вт | Жилые здания |  | Обществ. и пром. здания |  |  | Qсум., МВт | Над-ка 10% МВт | Qсум., Гкалл/ч | Gd, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Qоmax, МВт | Qhm, МВт | Qоmax, МВт | Qvmax, МВт | Qhm, МВт |  |  |  |  |
| 1 | Жил. | 1-2эт | 667 | 22 | 173 | 0,115 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,135 |  |  |  |
| 2 | Жил. | 1-2эт | 1092 | 36 | 173 | 0,189 | 0,032 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,220 |  |  |  |
| 3 | Жил. | 1-2эт | 428 | 14 | 173 | 0,074 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,086 |  |  |  |
| 4 | Жил. | 1-2эт | 1111 | 37 | 173 | 0,192 | 0,033 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,225 |  |  |  |
| 5 | Жил. | 1-2эт | 1882 | 63 | 173 | 0,326 | 0,055 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,381 |  |  |  |
| 6 | Жил. | 1-2эт | 1591 | 53 | 173 | 0,275 | 0,047 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,322 |  |  |  |
| 7 | Жил. | 1-2эт | 2742 | 91 | 173 | 0,474 | 0,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,554 |  |  |  |
| 8 | Жил. | 1-2эт | 1036 | 35 | 173 | 0,179 | 0,031 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,210 |  |  |  |
| Сущ. жил застройка | Жил. | 1-2эт | 9910 | 331 | 213 | 2,111 | 0,291 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,402 |  |  |  |
| Индивидуальные котлы |  |  |  |  |  | 1,825 | 0,308 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,133 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| 11 | Oбщ. | 1-2эт | 736 | 50 | 173 | 0,000 | 0,000 | 0,159 | 0,019 | 0,054 | 0,232 |  |  |  |
| сущ. Объект торг. (с ДК) | Oбщ. | 1-2эт | 175 | 0 | 213 | 0,000 | 0,000 | 0,047 | 0,006 | 0,000 | 0,052 |  |  |  |
| сущ. Объект торг. | Oбщ. | 1-2эт | 62 | 0 | 213 | 0,000 | 0,000 | 0,017 | 0,002 | 0,000 | 0,018 |  |  |  |
| сущ. Склад | Произв. | 1-2эт | 1932 | 0 | 213 | 0,000 | 0,000 | 0,514 | 0,062 | 0,000 | 0,576 |  |  |  |
| АИТ |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,737 | 0,088 | 0,054 | 0,879 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| 9 | Oбщ. | 1-2эт | 620 | 31 | 173 | 0,000 | 0,000 | 0,134 | 0,016 | 0,007 | 0,157 | 0,172 | 0,148 | 5,929 |
| 10 | Oбщ. | 1-2эт | 440 | 0 | 173 | 0,000 | 0,000 | 0,095 | 0,011 | 0,000 | 0,107 | 0,117 | 0,101 | 4,033 |
| 12 | Oбщ. | 1-2эт | 144 | 0 | 173 | 0,000 | 0,000 | 0,031 | 0,004 | 0,000 | 0,035 | 0,038 | 0,033 | 1,323 |
| Реконструи-руемая. Школа | Oбщ. | 1-2эт | 450 | 45 | 201 | 0,000 | 0,000 | 0,113 | 0,014 | 0,010 | 0,136 | 0,150 | 0,129 | 5,150 |
| сущ. ДК | Oбщ. | 1-2эт | 935 | 0 | 213 | 0,000 | 0,000 | 0,249 | 0,030 | 0,000 | 0,279 | 0,307 | 0,264 | 10,549 |
| сущ. ФАП | Oбщ. | 1-2эт | 173 | 1 | 213 | 0,000 | 0,000 | 0,046 | 0,006 | 0,000 | 0,052 | 0,057 | 0,049 | 1,960 |
| Сущ. Отделение связи | Oбщ. | 1-2эт | 168 | 0 | 213 | 0,000 | 0,000 | 0,045 | 0,005 | 0,000 | 0,050 | 0,055 | 0,047 | 1,895 |
| сущ. Адм. Здание | Oбщ. | 1-2эт | 399 | 0 | 213 | 0,000 | 0,000 | 0,106 | 0,013 | 0,000 | 0,119 | 0,131 | 0,113 | 4,501 |
| БМК №1 |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,820 | 0,098 | 0,016 | 0,934 | 1,028 | 0,884 | 35,341 |
| Итого |  |  |  |  |  | 1,825 | 0,308 | 1,556 | 0,187 | 0,070 | 3,946 | 1,028 | 0,884 | 35,341 |

Таблица 2.2.3.

Тепловые расчеты х.Кочевань

| № квартала | Категория зданий | Этажность | А, м2 | m, чел | qо, Вт | Жилые здания |  | Обществ. и пром. здания |  |  | Qсум., кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Qоmax, кВт | Qhm, кВт | Qоmax, кВт | Qvmax, кВт | Qhm, кВт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 27 | Жил. | 1-2эт | 1463 | 49 | 173 | 253,1 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 296,1 |
| сущ. Жилой фонд | Жил. | 1-2эт | 3080 | 211 | 213 | 656,0 | 185,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 841,4 |
| Итого |  |  |  |  |  | 909,1 | 228,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1137,5 |

Раздел 3. Газоснабжение.

Существующее положение.

Природного газа в Литвиновском сельском поселении нет.

Проектные решения.

Газификация сельского поселения производится в соответствии с Программой газоснабжения, схемой газификации Ростовской области, расчетной схемой газопроводов высокого и среднего давления Белокалитвинского района и проводится поэтапно. В поселении предусмотрено газифицировать:

- село Литвиновка

- хутор Кононов

- хутор Кочевань

- хутор Демишев

Теплоснабжение зданий жилых зданий и общественно-деловой застройки предусматривается от различных источников тепла на газовом топливе: от индивидуальных котлов, от автономных источников теплоснабжения (АИТ) встроенных и отдельностоящих, от автоматизированных двухконтурных котлов со встроенным контуром горячего водоснабжения.

Газоиспользующее оборудование зданий непроизводственного назначения следует предусматривать с отводом продуктов сгорания в атмосферу и с постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляцией, для теплоснабжения таких зданий допускается предусматривать установку отопительного газового оборудования тепловой мощностью до 360 кВт во встроенных или пристроенных помещениях, в соответствии с требованиями п.2.7.3 ПБ 12-529-03. При суммарной тепловой мощности отопительного газового оборудования свыше 360 кВт следует предусматривать установку в соответствии с требованиями, предъявляемыми к котельным.

Установка газового оборудования в кухнях детских яслей - садов и кафе театров и кинотеатров не допускается.

В лечебных и амбулаторно-поликлинических учреждениях допускается предусматривать централизованное газоснабжение только в помещениях службы приготовления пищи, центральных заготовочных, лабораториях и стоматологических поликлиниках, размещаемых в отдельно стоящих зданиях.

Теплоснабжение жилых домов в проектируемой застройке предусматривается с поквартирным отоплением от теплогенераторов на газовом топливе.

В каждом доме (квартире) предусмотрена установка:

- для цели пищеприготовления - газовая четырехконфорочная плита;

- для отопления и горячего водоснабжения - автоматизированный двухконтурный котел со встроенным контуром горячего водоснабжения.

В одноквартирных жилых домах могут применяться для теплоснабжения автоматизированные теплогенераторы, работающие на газовом топливе, полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне. Ввод газопровода следует осуществлять непосредственно в кухню или в помещение для размещения теплогенератора ( СНиП 31-02-2001).

Давление газа перед теплогенераторами должно соответствовать паспортным данным и быть не более 0,003 МПа. Для каждой квартиры и для каждого помещения общественного назначения следует предусматривать прибор коммерческого учета расхода газа. (СП 41-108-2004).

Газоснабжение жилой застройки принято от сети низкого давления.

Для снижения давления от среднего до низкого и автоматического поддержания его на заданном уровне проектируются газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП), которые обеспечивают подачу газа в сеть низкого давления. Подключение проектируемых ГРП, ГРПШ и котельных (АИТ) предлагается произвести от газопроводов среднего давления (0,3 МПа). Количество ГРП (ШРП) принимается по расчетным данным с учетом радиуса действия. Подключение автономных источников тепла (при работе их на газовом топливе), предусмотреть от сетей низкого давления.

Проектируемая схема газоснабжения не включает разработку квартальных газовых сетей низкого давления и является принципиальной предлагаемой схемой.

Внутриквартальные газопроводы низкого давления проектируются при выполнении рабочего проекта газоснабжения кварталов. Диаметры газопроводов, а также потери давления на участках рассчитываются и уточняются с применением специальных программ для расчета газопроводов при проектировании рабочих проектов.

Сеть газопроводов прокладывается вдоль основных улиц проектируемых кварталов, вдоль существующих улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии со СН и П 42-01-2002.

Перед объектами газопотребления необходимо предусмотреть установку отключающих устройств.

Газопроводы проектируются подземной прокладки из труб в соответствии со СНиП 42-01-2002. Сети низкого давления предлагается закольцевать для обеспечения надежной и бесперебойной подачи газа потребителям.

Расчет расходов газа

Для определения расходов газа и нагрузок на ГРП (ШРП) производится расчет расхода газа для нужд населения, общественных и коммунально-бытовых зданий.

Расчет производился с учетом следующих нормативных документов:

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 42.01.2002 «Газораспределительные системы»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

Расход газа для населения на хозяйственно-бытовые нужды принят с учетом расхода на одну четырехконфорочную плиту, установленную в каждом доме. Укрупненный показатель расхода газа на 1 человека принят 120 м³/год при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/ч) (СП 42-101-2003). Часовой расход определен с учетом коэффициента часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003. Теплоснабжение жилых домов принято от автоматизированных двухконтурных газовых котлов, установленных в каждом доме (квартире).

Часовые расходы газа определены с учетом часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003. Расход газа котлами при поквартирном теплоснабжении принят в расчете с коэффициентом полезного действия (КПД) 93 % с учетом коэффициента одновременности 0,85. для общественных и административных зданий при теплоснабжении от блочных модульных котельных, КПД– 95%.

Результаты расчета расходов газа приведены в таблице таблица 2.3.1

Таблица 2.3.1

| Номер квартала | Кате- гория зданий | общая площадь здания, А | Кол-во Жите-лей, m | коэф. семей- ности | газовое оборудо-вание | Тип котла | Укр. Показ. потреб. газа м3/год qг | Расход газа на хозяйственно бытовые нужды |  | Расход газа на теплоснабжений зданий |  | Общий расход газа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Год-овой Qy, м3/год | Часо-вой Qdh, м3/ч | Годо-вой Qy, м3/год | Часо-вой Qdh, м3/ч | Годо-вой Qy, м3/год | Часо-вой Qdh, м3/ч |
| Село Литвиновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жил. | 334 | 11 | 3 | Плита 4-конф | Индивидуал. котлы | 120 | 1320 | 1,54 | 15702 | 6,53 | 17022 | 8,07 |
| 2 | Жил. | 1829 | 61 | 3 | Плита 4-конф | Индивидуал. котлы | 120 | 7320 | 5,73 | 86137 | 35,81 | 93457 | 41,53 |
| 3 | Жил. | 2584 | 86 | 3 | Плита 4-конф | Индивидуал. котлы | 120 | 10320 | 7,96 | 121656 | 50,58 | 131976 | 58,54 |
| 4 | Жил. | 2558 | 85 | 3 | Плита 4-конф | Индивидуал. котлы | 120 | 10200 | 7,88 | 120378 | 50,05 | 130578 | 57,93 |
| 5 | Жил. | 1980 | 66 | 3 | Плита 4-конф | Индивидуал. котлы | 120 | 7920 | 6,18 | 93233 | 38,76 | 101153 | 44,94 |
| 6 | Жил. | 2300 | 77 | 3 | Плита 4-конф | Индивидуал. котлы | 120 | 9240 | 7,17 | 108397 | 45,05 | 117637 | 52,22 |
| 7 | Жил. | 2834 | 94 | 3 | Плита 4-конф | Индивидуал. котлы | 120 | 11280 | 8,67 | 133315 | 55,44 | 144595 | 64,10 |
| 8 | Жил. | 2026 | 68 | 3 | Плита 4-конф | Индивидуал. котлы | 120 | 8160 | 6,36 | 95534 | 39,70 | 103694 | 46,06 |
| 9 | Жил. | 2015 | 67 | 3 | Плита 4-конф | Индивидуал. котлы | 120 | 8040 | 6,27 | 94852 | 39,44 | 102892 | 45,71 |
| 10 | Жил. | 3092 | 103 | 3 | Плита 4-конф | Индивидуал. котлы | 120 | 12360 | 9,45 | 145564 | 60,52 | 157924 | 69,96 |
| 11 | Жил. | 2026 | 68 | 3 | Плита 4-конф | Индивидуал. котлы | 120 | 8160 | 6,36 | 95534 | 39,70 | 103694 | 46,06 |
| 12 | Жил. | 1731 | 58 | 3 | Плита 4-конф | Индивидуал. котлы | 120 | 6960 | 5,47 | 81593 | 33,91 | 88553 | 39,38 |
| 13 | Жил. | 3328 | 111 | 3 | Плита 4-конф | Индивидуал. котлы | 120 | 13320 | 10,13 | 156718 | 65,15 | 170038 | 75,28 |
| 14 | Жил. | 1602 | 53 | 3 | Плита 4-конф | Индивидуал. котлы | 120 | 6360 | 5,03 | 75335 | 31,33 | 81695 | 36,36 |
| 15 | Жил. | 2400 | 80 | 3 | Плита 4-конф | Индивидуал. котлы | 120 | 9600 | 7,43 | 113024 | 46,99 | 122624 | 54,42 |
| 16 | Жил. | 929 | 31 | 3 | Плита 4-конф | Индивидуал. котлы | 120 | 3720 | 3,14 | 43754 | 18,19 | 47474 | 21,33 |
| 17 | Oбщ. | 156 | 50 | 3 | Плита 4-конф | Модульные котельные | 120 | 0 | 0,00 | 11330 | 5,40 | 11330 | 5,40 |
| 18 | Oбщ. | 715 | 200 | 3 | Плита 4-конф | Модульные котельные | 120 | 0 | 0,00 | 49898 | 24,02 | 49898 | 24,02 |
| 19 | Oбщ. | 298 | 0 | 3 | Плита 4-конф | Индивидуал. котлы | 120 | 0 | 0,00 | 15197 | 8,21 | 15197 | 8,21 |
| 20 | Oбщ. | 966 | 0 | 3 | Плита 4-конф | Индивидуал. котлы | 120 | 0 | 0,00 | 49288 | 26,63 | 49288 | 26,63 |
| 21 | Oбщ. | 476 | 0 | 3 | Плита 4-конф | Индивидуал. котлы | 120 | 0 | 0,00 | 24309 | 13,13 | 24309 | 13,13 |
| 22 | Oбщ. | 810 | 25 | 3 | Плита 4-конф | Индивидуал. котлы | 120 | 0 | 0,00 | 49912 | 25,41 | 49912 | 25,41 |
| 24 | Oбщ. | 327 | 0 | 3 | Плита 4-конф | Индивидуал. котлы | 120 | 0 | 0,00 | 16666 | 9,00 | 16666 | 9,00 |
| 25 | Oбщ. | 328 | 0 | 3 | Плита 4-конф | Индивидуал. котлы | 120 | 0 | 0,00 | 16728 | 9,04 | 16728 | 9,04 |
| 26 | Oбщ. | 97 | 0 | 3 | Плита 4-конф | Индивидуал. котлы | 120 | 0 | 0,00 | 4973 | 2,69 | 4973 | 2,69 |
| сущ. Школа | Oбщ. | 1537 | 205 | 3 | Плита 4-конф | Модульные котельные | 120 | 0 | 0,00 | 110314 | 55,91 | 110314 | 55,91 |
| сущ. ДС | Oбщ. | 1368 | 55 | 3 | Плита 4-конф | Модульные котельные | 120 | 0 | 0,00 | 89656 | 46,76 | 89656 | 46,76 |
| сущ. ДК | Oбщ. | 952 | 0 | 3 | Плита 4-конф | Индивидуал. котлы | 120 | 0 | 0,00 | 59832 | 32,32 | 59832 | 32,32 |
| сущ. Здание Админист-рация | Oбщ. | 274 | 0 | 3 | Плита 4-конф | Индивидуал. котлы | 120 | 0 | 0,00 | 17220 | 9,30 | 17220 | 9,30 |
| сущ. Здания лесхоза | Oбщ. | 512 | 0 | 3 | Плита 4-конф | Индивидуал. котлы | 120 | 0 | 0,00 | 32178 | 17,38 | 32178 | 17,38 |
| Сущ. Здание Банка | Oбщ. | 100 | 0 | 3 | Плита 4-конф | Индивидуал. котлы | 120 | 0 | 0,00 | 6285 | 3,40 | 6285 | 3,40 |
| сущ. Пекарня | Oбщ. | 371 | 0 | 3 | Плита 4-конф | Индивидуал. котлы | 120 | 0 | 0,00 | 23317 | 12,60 | 23317 | 12,60 |
| сущ. Магазин (стройматериалы) | Oбщ. | 2342 | 0 | 3 | Плита 4-конф | Индивидуал. котлы | 120 | 0 | 0,00 | 147191 | 79,51 | 147191 | 79,51 |
| сущ. Магазин (напротив больницы) | Oбщ. | 1232 | 0 | 3 | Плита 4-конф | Индивидуал. котлы | 120 | 0 | 0,00 | 77429 | 41,83 | 77429 | 41,83 |
| сущ. Магазин (напротив ДК) | Oбщ. | 1613 | 0 | 3 | Плита 4-конф | Индивидуал. котлы | 120 | 0 | 0,00 | 101374 | 54,76 | 101374 | 54,76 |
| сущ. Отделение связи | Oбщ. | 392 | 0 | 3 | Плита 4-конф | Индивидуал. котлы | 120 | 0 | 0,00 | 24637 | 13,31 | 24637 | 13,31 |
| сущ. Музыкаль-ная школа | Oбщ. | 100 | 10 | 3 | Плита 4-конф | Модульные котельные | 120 | 0 | 0,00 | 6954 | 3,56 | 6954 | 3,56 |
| сущ. Больница | Oбщ. | 2338 | 50 | 3 | Плита 4-конф | Модульные котельные | 120 | 0 | 0,00 | 150285 | 78,88 | 150285 | 78,88 |
| сущ. Дом престаре-лых | Oбщ. | 282 | 25 | 3 | Плита 4-конф | Модульные котельные | 120 | 0 | 0,00 | 19396 | 9,96 | 19396 | 9,96 |
| сущ. Ветлечеб-ница | Oбщ. | 164 | 0 | 3 | Плита 4-конф | Индивидуал. котлы | 120 | 0 | 0,00 | 10307 | 5,57 | 10307 | 5,57 |
| сущ. Столовая | Oбщ. | 648 | 0 | 3 | Плита 4-конф | Индивидуал. котлы | 120 | 0 | 0,00 | 40726 | 22,00 | 40726 | 22,00 |
| сущ. Церковь | Oбщ. | 400 | 0 | 3 | Плита 4-конф | Индивидуал. котлы | 120 | 0 | 0,00 | 25139 | 13,58 | 25139 | 13,58 |
| сущ. Цех производства воды | Oбщ. | 228 | 0 | 3 | Плита 4-конф | Индивидуал. котлы | 120 | 0 | 0,00 | 14329 | 7,74 | 14329 | 7,74 |
| сущ. Склад зерна | Oбщ. | 3830 | 0 | 3 | Плита 4-конф | Индивидуал. котлы | 120 | 0 | 0,00 | 240709 | 130,03 | 240709 | 130,03 |
| Сущ. Жилой фонд | Жил. | 34600 | 1146 | 3 | Плита 4-конф | Индивидуал. котлы | 120 | 137520 | 75,28 | 2251228 | 1021,9 | 2388748 | 1097,2 |
| ИТОГО с. Литвиновка |  |  |  |  |  |  |  | 271800 | 180,06 | 5267537 | 2440,98 | 5539337 | 2621,04 |
| Хутор Кочевань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Жил. | 1463 | 49 | 3 | Плита 4-конф | Индивидуал. котлы | 120 | 5880 | 4,68 | 68947 | 28,66 | 74827 | 33,33 |
| сущ. Жилой фонд | Жил. | 3080 | 211 | 3 | Плита 4-конф | Индивидуал. котлы | 120 | 25320 | 18,31 | 179234 | 79,36 | 204554 | 97,67 |
| ИТОГО х.Кочевань |  |  |  |  |  |  |  | 31200 | 22,98 | 248182 | 108,02 | 279382 | 131,00 |
| Хутор Кононов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жил. | 667,49 | 22 | 3 | Плита 4-конф | Индивидуал. котлы | 120 | 2640 | 2,46 | 31361 | 13,05 | 34001 | 15,51 |
| 2 | Жил. | 1091,69 | 36 | 3 | Плита 4-конф | Индивидуал. котлы | 120 | 4320 | 3,58 | 51297 | 21,34 | 55617 | 24,91 |
| 3 | Жил. | 427,63 | 14 | 3 | Плита 4-конф | Индивидуал. котлы | 120 | 1680 | 1,62 | 20065 | 8,35 | 21745 | 9,97 |
| 4 | Жил. | 1110,85 | 37 | 3 | Плита 4-конф | Индивидуал. котлы | 120 | 4440 | 3,66 | 52299 | 21,74 | 56739 | 25,41 |
| 5 | Жил. | 1882,49 | 63 | 33 | Плита 4-конф | Индивидуал. котлы | 120 | 7560 | 1,49 | 88712 | 36,87 | 96272 | 38,36 |
| 6 | Жил. | 1590,72 | 53 | 33 | Плита 4-конф | Индивидуал. котлы | 120 | 6360 | 1,25 | 74896 | 31,14 | 81256 | 32,39 |
| 7 | Жил. | 2741,91 | 91 | 3 | Плита 4-конф | Индивидуал. котлы | 120 | 10920 | 8,4 | 128999 | 53,64 | 139919 | 62,04 |
| 8 | Жил. | 1036,11 | 35 | 3 | Плита 4-конф | Индивидуал. котлы | 120 | 4200 | 3,49 | 48917 | 20,32 | 53117 | 23,81 |
| 9 | Oбщ. | 620 | 31 | 3 | Плита 4-конф | Модульные котельные | 120 | 0 | 0 | 33723 | 17,47 | 33723 | 17,47 |
| 10 | Oбщ. | 440,14 | 0 | 3 | Плита 4-конф | Модульные котельные | 120 | 0 | 0 | 22467 | 11,88 | 22467 | 11,88 |
| 11 | Oбщ. | 735,64 | 50 | 3 | Плита 4-конф | Индивидуал. котлы | 120 | 0 | 0 | 54697 | 26,45 | 54697 | 26,45 |
| 12 | Oбщ. | 144,43 | 0 | 3 | Плита 4-конф | Модульные котельные | 120 | 0 | 0 | 7372 | 3,9 | 7372 | 3,9 |
| сущ. ДК | Oбщ. | 935 | 0 | 3 | Плита 4-конф | Модульные котельные | 120 | 0 | 0 | 58763 | 31,08 | 58763 | 31,08 |
| сущ. ФАП | Oбщ. | 173 | 1 | 3 | Плита 4-конф | Модульные котельные | 120 | 0 | 0 | 10940 | 5,77 | 10940 | 5,77 |
| сущ. Объект торг. (с ДК) | Oбщ. | 175 | 0 | 3 | Плита 4-конф | Индивидуал. котлы | 120 | 0 | 0 | 10998 | 5,94 | 10998 | 5,94 |
| сущ. Объект торг. | Oбщ. | 62 | 0 | 3 | Плита 4-конф | Индивидуал. котлы | 120 | 0 | 0 | 3897 | 2,1 | 3897 | 2,1 |
| реконструируемая. Школа | Oбщ. | 450 | 45 | 3 | Плита 4-конф | Модульные котельные | 120 | 0 | 0 | 29699 | 15,17 | 29699 | 15,17 |
| сущ. Склад | Произв. | 1932 | 0 | 3 | Плита 4-конф | Индивидуал. котлы | 120 | 0 | 0 | 114675 | 65,59 | 114675 | 65,59 |
| Сущ. Отделение связи | Oбщ. | 168 | 0 | 3 | Плита 4-конф | Модульные котельные | 120 | 0 | 0 | 10559 | 5,58 | 10559 | 5,58 |
| сущ. Адм. Здание | Oбщ. | 399 | 0 | 3 | Плита 4-конф | Модульные котельные | 120 | 0 | 0 | 25076 | 13,26 | 25076 | 13,26 |
| Сущ жил застройка | Жил. | 9910 | 331 | 3 | Плита 4-конф | Индивидуал. котлы | 120 | 39720 | 27,67 | 553463 | 232,41 | 593183 | 260,08 |
| ИТОГО х.Кононов |  |  |  |  |  |  |  | 81840 | 53,63 | 1432875 | 643,06 | 1514715 | 696,69 |
| Хутор Демишев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сущ жил застройка | Жил. | 172 | 3370 | 3 | Плита 4-конф | Индивидуал. котлы | 120 | 404400 | 196,40 | 945801 | 290,02 | 1350201 | 486,42 |
| ИТОГО х.Демишев |  |  |  |  |  |  |  | 404400 | 196,40 | 945801 | 290,02 | 1350201 | 486,42 |
| ИТОГО по Литвиновскому СП |  |  |  |  |  |  |  | 1179240 | 648,47 | 8806152 | 3761,6 | 9985392 | 4410,1 |

Газоснабжение населенных пунктов: село Литвиновка, хутор Кононов, хутор Кочевань, хутор Демишев предусмотрено от вновь проектируемых сетей газопроводов среднего давления.

Для газоснабжения предлагается:

-проложить газопровод среднего давления – 23,1 км;

-предусмотреть установку ГРП (ШРП) - 4 шт.

Общий расчетный расход газа Литвиновского сельского поселения, годовой – 9985392 м3/год, часовой – 4410,07 м3/ч.

Расчетное среднее давление на входе в  ШРП - 0,3 МПа, на выходе - 3000 Па.

Раздел 4. Комплексное развитие системы водоснабжения.

Существующее положение.

На территории сельского поселения существующая система водоснабжения развита неравномерно. Действующие системы водоснабжения имеют: с. Литвиновка и х. Кононов, остальные населённые пункты для хозяйственно-питьевых нужд населения используют приусадебные колодцы.

Существующие системы водоснабжения тупиковые, не охватывающие всю жилую застройку и не соответствующие требованиям норм пожарной безопасности.

Существующие водопроводные сети, оборудование и сооружения имеют износ основных фондов более 50%.

с. Литвиновка и х. Кочевань.

В настоящее время водоснабжение административных зданий в центре с. Литвиновка осуществляется от тупиковой водопроводной сети, источником которой служит артезианский колодец.

Источниками водоснабжения жилой застройки с. Литвиновка и х. Кочевань служат индивидуальные шахтные колодцы.

х. Кононов.

В настоящее время водоснабжение некоторых зданий х. Кононов осуществляется от тупиковых водопроводных сетей, источниками которых служат артезианские скважины малой производительности.

Источниками водоснабжения остальной застройки х. Кононов служат индивидуальные шахтные колодцы.

Проектное предложение.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 90 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений (в настоящее время полив осуществляется от приусадебных колодцев);

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Водопотребление Литвиновского сельского поселения на расчётный период составляет: 1167,2м³/сут. (см.таблицу 2.1.1)

Таблица 2.1.1.

Таблица водопотребления и водоотведения Литвиновского сельского поселения

| Потребитель |  | Ед-ца Измере- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годо-вое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | Сред. сут. м³/сут | Годо-вое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| с. Литвиновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 2265 | 160 | 362.40 | 132.28 | 471.12 | 42.11 | 362.40 | 132.28 | 471.12 | 42.11 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 72.48 | 26.46 | 72.48 | 6.48 | 18.12 | 6.61 | 18.12 | 1.62 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 2265 | 90 | 102.20 | 37.30 | 203.85 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 537.08 | 196.04 | 747.45 | 48.58 | 380.52 | 138.89 | 489.24 | 43.73 |  |
| х. Демишев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 172 | 160 | 27.52 | 10.04 | 35.78 | 7.33 | 27.52 | 10.04 | 35.78 | 7.33 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 5.50 | 2.01 | 5.50 | 1.13 | 1.38 | 0.50 | 1.38 | 0.28 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 172 | 90 | 7.76 | 2.83 | 15.48 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 40.79 | 14.89 | 56.76 | 8.45 | 28.90 | 10.55 | 37.15 | 7.61 |  |
| х.Дубовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 4 | 160 | 0.64 | 0.23 | 0.83 | 0.20 | 0.64 | 0.23 | 0.83 | 0.20 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.13 | 0.05 | 0.13 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 4 | 90 | 0.18 | 0.07 | 0.36 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.95 | 0.35 | 1.32 | 0.23 | 0.67 | 0.25 | 0.86 | 0.21 |  |
| х. Кононов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 682 | 160 | 109.12 | 39.83 | 141.86 | 17.52 | 109.12 | 39.83 | 141.86 | 17.52 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 21.82 | 7.97 | 21.82 | 2.70 | 5.46 | 1.99 | 5.46 | 0.67 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 682 | 90 | 30.77 | 11.23 | 61.38 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 161.72 | 59.03 | 225.06 | 20.21 | 114.58 | 41.82 | 147.31 | 18.19 |  |
| х. Кочевань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 260 | 160 | 41.60 | 15.18 | 54.08 | 9.37 | 41.60 | 15.18 | 54.08 | 9.37 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 8.32 | 3.04 | 8.32 | 1.44 | 2.08 | 0.76 | 2.08 | 0.36 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 260 | 90 | 11.73 | 4.28 | 23.40 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 61.65 | 22.50 | 85.80 | 10.82 | 43.68 | 15.94 | 56.16 | 9.73 |  |
| х. Титов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 154 | 160 | 24.64 | 8.99 | 32.03 | 6.87 | 24.64 | 8.99 | 32.03 | 6.87 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 4.93 | 1.80 | 4.93 | 1.06 | 1.23 | 0.45 | 1.23 | 0.26 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 154 | 90 | 6.95 | 2.54 | 13.86 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 36.52 | 13.33 | 50.82 | 7.93 | 25.87 | 9.44 | 33.26 | 7.14 |  |
|  | Всего проект: | чел | 3537 |  | 838.71 | 306.13 | 1167.2 | 70.35 | 594.22 | 216.89 | 763.99 | 63.32 |  |

- Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 183 — для полива (аналог — Ростов на Дону)

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» М.1985.

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» М.1986.

- 160 л/сут на человека - среднесуточная норма водопотребления, принята в соответствии со СНиП 2.04.02-84 п. 2.1, табл.1 и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

с. Литвиновка и х. Кочевань.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84,2.08.02-89* и составляет:

- на наружное – 10л/с;

- на внутреннее – 2х5 + 2х2,5 = 15 л/с (действующий дом культуры на 400 мест со сценой).

Время тушения пожара – 3 часа, количество пожаров 1.

Расчетные расходы воды приведены в таблицах 2.1.2, 2.1.3.

Таблица 2.1.2.

Таблица водопотребления и водоотведения с. Литвиновка и х. Кочевань

| Потребитель |  | Ед-ца Измере- ния | Кол-во | Средне суточн Норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годо-вое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | Сред. сут. м³/сут | Годо-вое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
|  | с. Литвиновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1879 | 160 | 300.64 | 109.73 | 390.83 | 36.41 | 300.64 | 109.73 | 390.83 | 36.41 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 60.13 | 21.95 | 60.13 | 5.60 | 15.03 | 5.49 | 15.03 | 1.40 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1879 | 90 | 84.79 | 30.95 | 169.11 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 445.55 | 162.63 | 620.07 | 42.01 | 315.67 | 115.22 | 405.86 | 37.81 |  |
|  | х. Кочевань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 205 | 160 | 32.80 | 11.97 | 42.64 | 8.08 | 32.80 | 11.97 | 42.64 | 8.08 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 6.56 | 2.39 | 6.56 | 1.24 | 1.64 | 0.60 | 1.64 | 0.31 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 205 | 90 | 9.25 | 3.38 | 18.45 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 48.61 | 17.74 | 67.65 | 9.33 | 34.44 | 12.57 | 44.28 | 8.39 |  |
|  | Всего: |  | 2084 |  | 494.16 | 180.37 | 687.72 | 45.51 | 350.11 | 127.79 | 450.14 | 40.96 |  |
|  | с. Литвиновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 2265 | 160 | 362.40 | 132.28 | 471.12 | 42.11 | 362.40 | 132.28 | 471.12 | 42.11 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 72.48 | 26.46 | 72.48 | 6.48 | 18.12 | 6.61 | 18.12 | 1.62 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 2265 | 90 | 102.20 | 37.30 | 203.85 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 537.08 | 196.04 | 747.45 | 48.58 | 380.52 | 138.89 | 489.24 | 43.73 |  |
|  | х. Кочевань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 260 | 160 | 41.60 | 15.18 | 54.08 | 9.37 | 41.60 | 15.18 | 54.08 | 9.37 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 8.32 | 3.04 | 8.32 | 1.44 | 2.08 | 0.76 | 2.08 | 0.36 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 260 | 90 | 11.73 | 4.28 | 23.40 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 61.65 | 22.50 | 85.80 | 10.82 | 43.68 | 15.94 | 56.16 | 9.73 |  |
|  | Всего: |  | 2525 |  | 598.74 | 218.54 | 833.25 | 52.52 | 424.20 | 154.83 | 545.40 | 47.27 |  |

Таблица 2.1.3.

Таблица водопотребления и водоотведения проектируемых жилых кварталов

с. Литвиновка

| Потребитель |  | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № кварта-ла | Наименование расхода |  |  |  | ср.сут. м³/сут | Годо-вое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | Хоз-питьевые нужды | чел | 11 | 160 | 1.76 | 0.64 | 2.29 | 0.56 | 1.76 | 0.64 | 2.29 | 0.56 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.35 | 0.13 | 0.35 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 11 | 90 | 0.50 | 0.18 | 0.99 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2.61 | 0.95 | 3.63 | 0.64 | 1.85 | 0.67 | 2.38 | 0.58 |  |
| 2 | Хоз-питьевые нужды | чел | 61 | 160 | 9.76 | 3.56 | 12.69 | 3.09 | 9.76 | 3.56 | 12.69 | 3.09 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 1.95 | 0.71 | 1.95 | 0.48 | 0.49 | 0.18 | 0.49 | 0.12 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 61 | 90 | 2.75 | 1.00 | 5.49 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 14.46 | 5.28 | 20.13 | 3.57 | 10.25 | 3.74 | 13.18 | 3.21 |  |
| 3 | Хоз-питьевые нужды | чел | 86 | 160 | 13.76 | 5.02 | 17.89 | 4.36 | 13.76 | 5.02 | 17.89 | 4.36 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 2.75 | 1.00 | 2.75 | 0.67 | 0.69 | 0.25 | 0.69 | 0.17 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 86 | 90 | 3.88 | 1.42 | 7.74 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 20.39 | 7.44 | 28.38 | 5.03 | 14.45 | 5.27 | 18.58 | 4.53 |  |
| 4 | Хоз-питьевые нужды | чел | 85 | 160 | 13.60 | 4.96 | 17.68 | 4.31 | 13.60 | 4.96 | 17.68 | 4.31 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 2.72 | 0.99 | 2.72 | 0.66 | 0.68 | 0.25 | 0.68 | 0.17 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 85 | 90 | 3.84 | 1.40 | 7.65 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 20.16 | 7.36 | 28.05 | 4.97 | 14.28 | 5.21 | 18.36 | 4.48 |  |
| 5 | Хоз-питьевые нужды | чел | 66 | 160 | 10.56 | 3.85 | 13.73 | 3.35 | 10.56 | 3.85 | 13.73 | 3.35 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 2.11 | 0.77 | 2.11 | 0.51 | 0.53 | 0.19 | 0.53 | 0.13 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 66 | 90 | 2.98 | 1.09 | 5.94 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 15.65 | 5.71 | 21.78 | 3.86 | 11.09 | 4.05 | 14.26 | 3.47 |  |
| 6 | Хоз-питьевые нужды | чел | 77 | 160 | 12.32 | 4.50 | 16.02 | 3.90 | 12.32 | 4.50 | 16.02 | 3.90 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 2.46 | 0.90 | 2.46 | 0.60 | 0.62 | 0.22 | 0.62 | 0.15 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 77 | 90 | 3.47 | 1.27 | 6.93 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 18.26 | 6.66 | 25.41 | 4.50 | 12.94 | 4.72 | 16.63 | 4.05 |  |
| 7 | Хоз-питьевые нужды | чел | 94 | 160 | 15.04 | 5.49 | 19.55 | 4.77 | 15.04 | 5.49 | 19.55 | 4.77 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 3.01 | 1.10 | 3.01 | 0.73 | 0.75 | 0.27 | 0.75 | 0.18 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 94 | 90 | 4.24 | 1.55 | 8.46 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 22.29 | 8.14 | 31.02 | 5.50 | 15.79 | 5.76 | 20.30 | 4.95 |  |
| 8 | Хоз-питьевые нужды | чел | 68 | 160 | 10.88 | 3.97 | 14.14 | 3.45 | 10.88 | 3.97 | 14.14 | 3.45 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 2.18 | 0.79 | 2.18 | 0.53 | 0.54 | 0.20 | 0.54 | 0.13 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 68 | 90 | 3.07 | 1.12 | 6.12 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 16.12 | 5.89 | 22.44 | 3.98 | 11.42 | 4.17 | 14.69 | 3.58 |  |
| 9 | Хоз-питьевые нужды | чел | 67 | 160 | 10.72 | 3.91 | 13.94 | 3.40 | 10.72 | 3.91 | 13.94 | 3.40 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 2.14 | 0.78 | 2.14 | 0.52 | 0.54 | 0.20 | 0.54 | 0.13 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 67 | 90 | 3.02 | 1.10 | 6.03 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 15.89 | 5.80 | 22.11 | 3.92 | 11.26 | 4.11 | 14.47 | 3.53 |  |
| 10 | Хоз-питьевые нужды | чел | 103 | 160 | 16.48 | 6.02 | 21.42 | 5.19 | 16.48 | 6.02 | 21.42 | 5.19 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 3.30 | 1.20 | 3.30 | 0.80 | 0.82 | 0.30 | 0.82 | 0.20 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 103 | 90 | 4.65 | 1.70 | 9.27 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 24.42 | 8.91 | 33.99 | 5.99 | 17.30 | 6.32 | 22.25 | 5.39 |  |
| 11 | Хоз-питьевые нужды | чел | 68 | 160 | 10.88 | 3.97 | 14.14 | 3.45 | 10.88 | 3.97 | 14.14 | 3.45 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 2.18 | 0.79 | 2.18 | 0.53 | 0.54 | 0.20 | 0.54 | 0.13 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 68 | 90 | 3.07 | 1.12 | 6.12 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 16.12 | 5.89 | 22.44 | 3.98 | 11.42 | 4.17 | 14.69 | 3.58 |  |
| 12 | Хоз-питьевые нужды | чел | 58 | 160 | 9.28 | 3.39 | 12.06 | 2.94 | 9.28 | 3.39 | 12.06 | 2.94 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 1.86 | 0.68 | 1.86 | 0.45 | 0.46 | 0.17 | 0.46 | 0.11 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 58 | 90 | 2.62 | 0.96 | 5.22 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 13.75 | 5.02 | 19.14 | 3.39 | 9.74 | 3.56 | 12.53 | 3.05 |  |
| 13 | Хоз-питьевые нужды | чел | 111 | 160 | 17.76 | 6.48 | 23.09 | 5.49 | 17.76 | 6.48 | 23.09 | 5.49 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 3.55 | 1.30 | 3.55 | 0.84 | 0.89 | 0.32 | 0.89 | 0.21 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 111 | 90 | 5.01 | 1.83 | 9.99 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 26.32 | 9.61 | 36.63 | 6.33 | 18.65 | 6.81 | 23.98 | 5.70 |  |
| 14 | Хоз-питьевые нужды | чел | 53 | 160 | 8.48 | 3.10 | 11.02 | 2.69 | 8.48 | 3.10 | 11.02 | 2.69 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 1.70 | 0.62 | 1.70 | 0.41 | 0.42 | 0.15 | 0.42 | 0.10 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 53 | 90 | 2.39 | 0.87 | 4.77 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 12.57 | 4.59 | 17.49 | 3.10 | 8.90 | 3.25 | 11.45 | 2.79 |  |
| 15 | Хоз-питьевые нужды | чел | 80 | 160 | 12.80 | 4.67 | 16.64 | 4.06 | 12.80 | 4.67 | 16.64 | 4.06 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 2.56 | 0.93 | 2.56 | 0.62 | 0.64 | 0.23 | 0.64 | 0.16 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 80 | 90 | 3.61 | 1.32 | 7.20 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 18.97 | 6.92 | 26.40 | 4.68 | 13.44 | 4.91 | 17.28 | 4.21 |  |
| 16 | Хоз-питьевые нужды | чел | 31 | 160 | 4.96 | 1.81 | 6.45 | 1.57 | 4.96 | 1.81 | 6.45 | 1.57 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.99 | 0.36 | 0.99 | 0.24 | 0.25 | 0.09 | 0.25 | 0.06 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 31 | 90 | 1.40 | 0.51 | 2.79 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 7.35 | 2.68 | 10.23 | 1.81 | 5.21 | 1.90 | 6.70 | 1.63 |  |
|  | Всего: |  | 1119 |  | 265.34 | 96.85 | 369.27 | 28.37 | 187.99 | 68.62 | 241.70 | 25.53 |  |
| 27 | Хоз-питьевые нужды | чел | 49 | 160 | 7.84 | 2.86 | 10.19 | 2.48 | 7.84 | 2.86 | 10.19 | 2.48 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 1.57 | 0.57 | 1.57 | 0.38 | 0.39 | 0.14 | 0.39 | 0.10 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 49 | 90 | 2.21 | 0.81 | 4.41 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 11.62 | 4.24 | 16.17 | 2.87 | 8.23 | 3.00 | 10.58 | 2.58 |  |
|  | Всего: |  | 1168 |  | 276.96 | 101.09 | 385.44 | 29.31 | 196.22 | 71.62 | 252.29 | 26.37 |  |

- Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 183 — для полива (аналог — Ростов на Дону)

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» М.1985.

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» М.1986.

- 160 л/сут на человека - среднесуточная норма водопотребления, принята в соответствии со СНиП 2.04.02-84 п. 2.1, табл.1 и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

Фактическое слияние с. Литвиновка и х. Кочевань позволяет планировать систему водоснабжения этих населённых пунктов как единое целое.

Для гарантированного обеспечения с. Литвиновка и х. Кочевань питьевой водой проектом предлагается развитие объединённого хозяйственно-питьевого, поливочного и противопожарного водопровода, а именно:

- проложить водовод ø180 мм с повысительной насосной станцией(q = 68м3/час; Н = 66,0м) от водозабора Балка Бобровая (производительность водозабора 4000м³/сут.) до планируемой площадки водопроводных сооружений с. Литвиновка;

- устройство площадки водопроводных сооружений с размещением на ней: двух резервуаров чистой воды ёмкостью 500 м3 каждый (объём резервуаров определён с учётом х. Кононов и х. Демишев) и насосной станции второго подъёма с двумя группами насосов: первой - для х. Кононов и х. Демишев (q = 23,5м3/час; Н = 35,0м), второй - для с. Литвиновка и х. Кочевань (q = 52,5м3/час; Н = 10,0м);

- устройство кольцевой сети с тупиковыми участками объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода Ø 180÷63 мм.

- отключение действующего артезианского колодца от сети хутора и консервация его на случай чрезвычайных ситуаций;

Водопроводная сеть планируется кольцевой с тупиковыми участками Ø180÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 (Ø180 мм предлагается для ¨обвязки¨ площадки водопроводных сооружений).

На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры.

Для уменьшения напора воды во внутренних сетях водопровода на вводах в здания между улицами Подгорная и Центральная планируется установка регуляторов давления, позволяющих поддерживать давление во внутренних сетях водопровода не более 30 ÷ 45м.

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом.

Водомерным узлом планируется также оснастить насосную станцию второго подъёма на площадке водопроводных сооружений.

При размещении элементов систем водоснабжения в зоне затопления, санитарной зоне кладбища и скотомогильников проектом планируется "безраструбное" соединение отводящих трубопроводов в этих местах.

Для обеспечения пожарной безопасности существующей жилой застройки населенного пункта, водоснабжение которой осуществляется от тупиковых сетей водопровода, предлагается устройство парных противопожарных резервуаров закрытого типа общей ёмкостью 108м³ с разворотной площадкой 12х12м для пожарной техники. Каждый резервуар должен быть оснащен колодцем с задвижкой и водоприёмным колодцем.

Проектом также предусматривается устройство разворотной площадки для пожарных машин и мотопомп 12х24 м на берегу р. Калитва и ручья. Местоположение пожарных резервуаров и разворотной площадки на берегу реки принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200 м.

Для внутреннего пожаротушения проектом рекомендуется оснащать жилые дома индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

х. Кононов.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84,2.08.02-89* и составляет:

- на наружное – 10л/с;

- на внутреннее – 2х2,5 = 5 л/с (действующий дом культуры с эстрадой).

Время тушения пожара – 3 часа, количество пожаров 1.

Расчетные расходы воды приведены в таблицах 2.1.4, 2.1.5.

Таблица 2.1.4.

Таблица водопотребления и водоотведения х. Кононов

| Потребитель |  | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн Норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годо-вое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | Сред. сут. м³/сут | Годо-вое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 642 | 160 | 102.72 | 37.49 | 133.54 | 16.85 | 102.72 | 37.49 | 133.54 | 16.85 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 20.54 | 7.50 | 20.54 | 2.59 | 5.14 | 1.87 | 5.14 | 0.65 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 642 | 90 | 28.97 | 10.57 | 57.78 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 152.23 | 55.57 | 211.86 | 19.45 | 107.86 | 39.37 | 138.67 | 17.50 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 682 | 160 | 109.12 | 39.83 | 141.86 | 17.52 | 109.12 | 39.83 | 141.86 | 17.52 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 21.82 | 7.97 | 21.82 | 2.70 | 5.46 | 1.99 | 5.46 | 0.67 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 682 | 90 | 30.77 | 11.23 | 61.38 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 161.72 | 59.03 | 225.06 | 20.21 | 114.58 | 41.82 | 147.31 | 18.19 |  |

Таблица 2.1.5.

Таблица водопотребления и водоотведения проектируемых жилых кварталов х. Кононов

| Потребитель |  | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № квартала | Наименование расхода |  |  |  | ср.сут. м³/сут | Годо-вое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | ср.сут. м³/сут | Годо-вое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | Хоз-питьевые нужды | чел | 22 | 160 | 3.52 | 1.28 | 4.58 | 1.12 | 3.52 | 1.28 | 4.58 | 1.12 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.70 | 0.26 | 0.70 | 0.17 | 0.18 | 0.06 | 0.18 | 0.04 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 22 | 90 | 0.99 | 0.36 | 1.98 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 5.22 | 1.90 | 7.26 | 1.29 | 3.70 | 1.35 | 4.75 | 1.16 |  |
| 2 | Хоз-питьевые нужды | чел | 36 | 160 | 5.76 | 2.10 | 7.49 | 1.83 | 5.76 | 2.10 | 7.49 | 1.83 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 1.15 | 0.42 | 1.15 | 0.28 | 0.29 | 0.11 | 0.29 | 0.07 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 36 | 90 | 1.62 | 0.59 | 3.24 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 8.54 | 3.12 | 11.88 | 2.11 | 6.05 | 2.21 | 7.78 | 1.90 |  |
| 3 | Хоз-питьевые нужды | чел | 14 | 160 | 2.24 | 0.82 | 2.91 | 0.71 | 2.24 | 0.82 | 2.91 | 0.71 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0.45 | 0.16 | 0.45 | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.11 | 0.03 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 14 | 90 | 0.63 | 0.23 | 1.26 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3.32 | 1.21 | 4.62 | 0.82 | 2.35 | 0.86 | 3.02 | 0.74 |  |
| 4 | Хоз-питьевые нужды | чел | 37 | 160 | 5.92 | 2.16 | 7.70 | 1.88 | 5.92 | 2.16 | 7.70 | 1.88 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 1.18 | 0.43 | 1.18 | 0.29 | 0.30 | 0.11 | 0.30 | 0.07 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 37 | 90 | 1.67 | 0.61 | 3.33 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 8.77 | 3.20 | 12.21 | 2.16 | 6.22 | 2.27 | 7.99 | 1.95 |  |
| 5 | Хоз-питьевые нужды | чел | 63 | 160 | 10.08 | 3.68 | 13.10 | 3.19 | 10.08 | 3.68 | 13.10 | 3.19 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 2.02 | 0.74 | 2.02 | 0.49 | 0.50 | 0.18 | 0.50 | 0.12 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 63 | 90 | 2.84 | 1.04 | 5.67 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 14.94 | 5.45 | 20.79 | 3.69 | 10.58 | 3.86 | 13.61 | 3.32 |  |
| 6 | Хоз-питьевые нужды | чел | 53 | 160 | 8.48 | 3.10 | 11.02 | 2.69 | 8.48 | 3.10 | 11.02 | 2.69 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 1.70 | 0.62 | 1.70 | 0.41 | 0.42 | 0.15 | 0.42 | 0.10 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 53 | 90 | 2.39 | 0.87 | 4.77 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 12.57 | 4.59 | 17.49 | 3.10 | 8.90 | 3.25 | 11.45 | 2.79 |  |
| 7 | Хоз-питьевые нужды | чел | 91 | 160 | 14.56 | 5.31 | 18.93 | 4.61 | 14.56 | 5.31 | 18.93 | 4.61 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 2.91 | 1.06 | 2.91 | 0.71 | 0.73 | 0.27 | 0.73 | 0.18 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 91 | 90 | 4.11 | 1.50 | 8.19 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 21.58 | 7.88 | 30.03 | 5.32 | 15.29 | 5.58 | 19.66 | 4.79 |  |
| 8 | Хоз-питьевые нужды | чел | 35 | 160 | 5.60 | 2.04 | 7.28 | 1.77 | 5.60 | 2.04 | 7.28 | 1.77 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 1.12 | 0.41 | 1.12 | 0.27 | 0.28 | 0.10 | 0.28 | 0.07 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 35 | 90 | 1.58 | 0.58 | 3.15 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 8.30 | 3.03 | 11.55 | 2.05 | 5.88 | 2.15 | 7.56 | 1.84 |  |
|  | Всего: |  | 351 |  | 83.23 | 30.38 | 115.83 | 13.10 | 58.97 | 21.52 | 75.82 | 11.79 |  |

- Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 183 — для полива (аналог — Ростов на Дону)

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» М.1985.

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» М.1986.

- 160 л/сут на человека - среднесуточная норма водопотребления, принята в соответствии со СНиП 2.04.02-84 п. 2.1, табл.1 и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

Для гарантированного обеспечения х. Кононов питьевой водой проектом предлагается развитие объединённого хозяйственно-питьевого, поливочного и противопожарного водопровода, для этого необходимо:

- проложить водовод ø110 мм от планируемой площадки водопроводных сооружений с. Литвиновка до планируемой площадки водопроводных сооружений х. Кононов;

- устройство площадки водопроводных сооружений с размещением на ней: двух резервуаров чистой воды ёмкостью 150 м3 каждый и насосной станции второго подъёма (q = 20,5 м3/час; Н = 10,0 м);

- устройство кольцевой сети с тупиковыми участками объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода Ø 110÷63 мм.

- подключение планируемых сетей к действующим сетям хутора.

Водопроводная сеть планируется кольцевой с тупиковыми участками Ø110÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры.

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом.

Водомерным узлом планируется также оснастить насосную станцию второго подъёма на площадке водопроводных сооружений.

При размещении элементов систем водоснабжения в зоне затопления проектом планируется "безраструбное" соединение трубопроводов в этих местах.

Для обеспечения пожарной безопасности существующей жилой застройки хутора, водоснабжение которой осуществляется от тупиковых сетей водопровода, предлагается устройство парных противопожарных резервуаров закрытого типа общей ёмкостью 108м³ с разворотной площадкой 12х12м для пожарной техники. Каждый резервуар должен быть оснащен колодцем с задвижкой и водоприёмным колодцем. Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания  ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200 м.

Для внутреннего пожаротушения проектом рекомендуется оснащать жилые дома индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 100÷150м.

х. Дубовой, х. Демишев, х. Титов.

Гарантированное водоснабжение хуторов Демишев, Титов будет возможно после строительства водовода от водозабора Бобровая Балка, производительностью 4000м³/сут, до площадки водопроводных сооружений с. Литвиновка.

Проектом рекомендуется оснащать жилые дома усадебного типа хуторов Дубовой автономными системами водоснабжения. Для водоснабжения коттеджей могут использоваться индивидуальные трубчатые или шахтные колодцы, расположенные в непосредственной близости от жилого дома и оборудованные насосными станциями для коттеджей, в состав которых входят: либо погружной насос с указателями уровней, устанавливаемый непосредственно в колодце, либо самовсасывающий насос, устанавливаемый в жилом доме. Приборы учета потока воды, давления и управления насосом, а также фильтр тонкой очистки на входе и мембранный бак на 50л устанавливаются в подсобном помещении жилого дома.

Подобные насосные установки имеют широкий ряд модификаций различных фирм, надежны в эксплуатации и сравнительно дешевы, имеют сертификаты РФ.

В соответствии с качеством исходной воды, которое устанавливается местными санитарно-эпидемиологическими службами надзора, возможно использование воды не только на хозяйственные, но и на питьевые нужды тоже. В противном случае, для питья необходимо использовать бутилированную воду или кипятить получаемую.

Для учёта расхода воды проектом предусматривается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованным внутренним водопроводом в соответствии с гл.11 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М. 1996г.

Проектом рекомендуется обеспечение наружного пожаротушения от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, емкость каждого из  которых составляет 54м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров и разворотных площадок принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200 м.

Для внутреннего пожаротушения проектом рекомендуется оснащать жилые дома индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Раздел 5. Комплексное развитие системы водоотведения.

Существующее положение.

Все населённые пункты Литвиновского сельского поселения в настоящее время не имеют централизованных сетей канализации и сбрасывают сточные воды в выгребы, откуда они периодически вывозятся в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Проектное предложение.

Село Литвиновка, хутор Кочевань.

В связи с фактическим слиянием с. Литвиновка и х. Кочевань, планируется устройство единой системы водоотведения этих населённых пунктов, согласно которой сточные воды от жилой застройки, общественных зданий и зданий коммунального назначения системой самотечно-напорных коллекторов отводятся на планируемые канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории фирмы «ЭКОС» производительностью 600 м³/сут. Очистные сооружения предлагается расположить южнее х. Кочевань. Очищенные и обеззараженные сточные воды выпускаются в р. Калитва.

Так как часть жилой зоны с. Литвиновка и х. Кочевань размещена в зоне затопления, при размещении там элементов систем водоотведения проектом планируется:

- "безраструбное" соединение отводящих трубопроводов;

- люки смотровых колодцев предусматриваются с водонепроницаемыми уплотнителями;

- оснащение канализационных насосных станций с наземным павильоном, входная дверь в который выполняется металлической с водонепроницаемым уплотнителем;

- использование в конструкциях канализационных колодцев и насосных станций водонепроницаемых бетонов марки не ниже W6;

- нанесение на все бетонные и железобетонные конструкции гидроизоляции, выполненной  по технологии "Пенетрон".

Все индивидуальные жилые дома, расположенные в отдалении от планируемых сетей канализации, рекомендуется оснастить локальными очистными сооружениями модельного ряда "Биокси" фирмы "ЭКСО", не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда "Биокси" зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки "Биокси" не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в дренажный колодец самотёком или на рельеф местности, или по рекомендации производителя, использоваться для полива приусадебного участка.

Расчётные величины сточных вод приведены в таблицах 2.1.2, 2.1.3.

х. Кононов.

Планируется устройство системы водоотведения для административных и жилых зданий х. Кононов по ул. Центральная и ул. Молодёжная, согласно которой сточные воды системой самотечно-напорных коллекторов отводятся на планируемые канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории марки «Е-50М1БПФ» фирмы «ЭКОС» производительностью 40÷60 м³/сут. Очистные сооружения предлагается разместить к юго-западу от хутора. Очищенные и обеззараженные сточные воды выпускаются в р. Калитва.

Так как часть жилой зоны х. Кононов размещена в зоне затопления, при размещении там элементов систем водоотведения проектом планируется:

- "безраструбное" соединение отводящих трубопроводов;

- люки смотровых колодцев предусматриваются с водонепроницаемыми уплотнителями;

- использование в конструкциях канализационных колодцев водонепроницаемых бетонов марки не ниже W6;

- нанесение на все бетонные и железобетонные конструкции гидроизоляции, выполненной  по технологии "Пенетрон".

Все индивидуальные жилые дома, расположенные в отдалении от планируемых сетей канализации, рекомендуется оснастить локальными очистными сооружениями модельного ряда "Биокси" фирмы "ЭКСО", не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда "Биокси"зависит от количества обслуживаемых лиц. Установка «Биокси» имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки "Биокси" не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в дренажный колодец самотёком или на рельеф местности, или по рекомендации производителя, использоваться для полива приусадебного участка.

х. Дубовой, х. Демишев, х. Титов.

Индивидуальные жилые дома предлагается оснащать локальными очистными сооружениями модельного ряда "Биокси" фирмы "ЭКСО", не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда "Биокси" зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки "Биокси" не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в дренажный колодец самотёком или на рельеф местности, или по рекомендации производителя, использоваться для полива приусадебного участка.

Раздел 6. Комплексное развитие системы электроснабжения.

Село Литвиновка.

Существующее положение.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора села Литвиновка осуществляется от потребительских трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с воздушными вводами 10 кВ. Питание ТП выполнено воздушным линиям 10кВ от существующей ПС «Литвиновская» 110/35/10кВ.

Данных о количестве и мощности трансформаторных подстанций и расчетной нагрузке потребителей жилищно-коммунальной зоны нет.

Проектные решения.

Расчет электрических нагрузок.

Нагрузки потребителей жилищно-коммунального сектора подсчитаны на основе архитектурно-планировочных решений генплана в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94.

При расчете нагрузок предусматривается дополнительно 15%-20% резерва мощности на неучтенные потребители и рост нагрузок.

Потребляемая мощность приведена к шинам 10кВ центра питания (ПС 110/35/10) с учетом совмещения максимумов.

Удельная расчетная коммунально-бытовая нагрузка на 1 чел. составляет (табл. 2.4.3 РД):

- 0,41 кВт/чел с плитами на природном газе;

- 2170 кВт.*ч/год при годовом числе часов использования максимума электрической нагрузки 5300 час с плитами на природном газе;

Пищеприготовление – газовые плиты.

Нагрузки приведены с учетом кондиционирования.

Таблица 2.4.1

Суммарные электрические нагрузки

| № пп | Наименование потребителя | Расчетные данные |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население чел. существ. | Население чел. проектир. | Р расч. на шинах 10 кВ ЦП МВт | cosf | Sрасч. на шинах 10 кВ ЦП МВА |  |  |
| 1 | ИЖС. Уч. 1-14 | - | 1008 | 0,500 | 0.96 |  | 0,520 | ПС110/ 35/10кВ «Литвиновская» |
| 2 | ИЖС. Уч. 15 и 16 | - | 111 | 0,060 | 0.96 |  | 0,063 |  |
| 3 | ИЖС. Уч. 27 | - | 49 | 0,025 | 0.96 |  | 0,026 |  |
| 4 | ОД. Уч. 17 и 18 | - | - | 0,070 | 0,92 |  | 0,076 |  |
| 5 | ОД. Уч. 19, 20 и 21 | - | - | 0,120 | 0,92 |  | 0,130 |  |
| 6 | ОД. Уч. 22 | - | - | 0,020 | 0,92 |  | 0,022 |  |
| 7 | ОД. Уч. 24 | - | - | 0,030 | 0,92 |  | 0,033 |  |
| 8 | ОД. Уч.25 | - | - | 0,030 | 0,96 |  | 0,033 |  |
| 9 | ОД. Уч.26 | - | - | 0,030 | 0,96 |  | 0,033 |  |
|  | ВСЕГО: | - | 1068 | 0,885 | 0,946 |  | 0,936 |  |

Суммарный прирост электрических нагрузок на шинах 10 кВ источника питания (ПС 110/35/10) составит 0,885МВт (0,936МВА).

Расчет необходимой трансформаторной мощности 10/0,4кВ в кВА и количества трансформаторных подстанций в жилищно-коммунальной зоне села Литвиновка:

1.1. ИЖС. Уч.1-14.:

S = 500/(0,7*0,85*0,953)=840 кВА.

где:

500кВт - нагрузка на шинах 10 кВ ЦП;

0,7 – коэффициент участия в максимуме «Ку» табл.2.4.1 РД;

0,85 – рекомендуемый коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном режиме

в нерезервируемых сетях 0,38кВ по ГОСТ14209-85*;

0,96  – cosf.

С учетом размещения ТП в центре нагрузок и резервирования части потребителей уч.17 и 18 к установке принимаем 4шт КТП-1*250, с питанием от существующей ВЛ-10кВ.

1.2. ИЖС, Уч.15 и 14 и ОД, Уч.17 и 18.

S = 130/(0,7*0,8*0,946)=245 кВА.

С учетом размещения ТП в центре нагрузок и резервирования части потребителей от ТП уч.1-14 к установке принимаем 1шт КТП-1*250кВА с питанием от существующей ВЛ-10кВ.

1.3. ИЖС. Уч.27.:

S = 25/(0,7*0,85*0,96)=44 кВА.

С учетом перераспределения нагрузок между проектируемыми и существующими ТП , с целью снижения потерь электроэнергии в действующих сетях 0,38кВ  и размещения ТП в центрах нагрузок к установке принимаем 1 новую КТП-1*63 с питанием от действующей ВЛ-10кВ Л-1.

1.4. ОД, Уч.  19-21.:

S = 120/(0,7*0,7*0,92)=266 кВА.

С учетом размещения ТП в центре нагрузок и присоединения части потребителей ИЖС к установке принимаем 1шт КТП-2*160кВА с питанием от существующей ВЛ-10кВ.

1.5 ОД, Уч.  22.:

S = 20/(0,7*0,85*0,92)=37 кВА.

С учетом размещения ТП в центре нагрузок к установке принимаем 1шт КТП-1*40кВА с питанием от существующей ВЛ-10кВ.

1.6 ОД, Уч.  24.:

S = 30/(0,7*0,7*0,92)=67 кВА.

Электроснабжение дома быта и кафе предусматривается от существующей ТП -183. Необходимость реконструкции этой ТП определяет владелец ТП.

1.7 ОД, Уч.  25.:

S = 30/(0,7*0,85*0,92)=55 кВА.

С учетом размещения ТП в центре нагрузок к установке принимаем 1шт КТП-1*63кВА с питанием от существующей ВЛ-10кВ.

1.8 ОД, Уч.  25.:

S = 30/(0,7*0,85*0,92)=55 кВА.

С учетом размещения ТП в центре нагрузок к установке принимаем 1шт КТП-1*63кВА с питанием от существующей ВЛ-10кВ.

Схема поселковых сетей.

Проектируемая распределительная воздушная сеть 10кВ предусматривается самонесущими изолированными проводами типа СИП-3 на ж/б или деревянных опорах. Рекомендуемое сечение распределительных линий не менее 50мм2.

Схема построения питающей сети 10кВ «радиально-петлевая».

Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития поселения проектом предполагается строительство потребительских ТП, а также линейных сооружений – распределительных линий 10кВ и распределительных линий 0,4кВ (ВЛИ-0,4кВ) совмещенных с сетью наружного освещения (пятый провод) на участках индивидуальной застройки (ИЖС).

Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития поселения проектом предполагается:

1. Строительство распределительных воздушных линий ВЛЗ 10 кВ проводами типа СИП-3 на ж/б или деревянных опорах до новых ТП на проектируемых участках

Протяженность новых распределительных воздушных линий 10кВ составит ориентировочно  - 2,8 км.

2.Строительство 10 новых ТП в том числе:

- КТП-1х40кВА - 1шт.

- КТП-1х63кВА - 3шт.

- КТП-1х250кВА - 5шт.

- КТП-2х160кВА - 1шт.

Существующие ТП используются и в дальнейшем.

3. Предусматривается строительство распределительных линий ВЛИ-0,4кВ совмещенных с сетью наружного освещения (пятый провод) в кварталах индивидуальной застройки (ИЖС).

Протяженность новых воздушных линий 0,4кВ составит ориентировочно 12,5 км.

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10 кВ, а также существующих ТП определяется владельцем сетей.

Надежность электроснабжения.

Схема построения распределительной сети 10кВ «радиально-петлевая» с одно- и двухтрансформаторными ТП.

Проектируемые потребители в основном 3-й и частично 2-й (ОД) категории надежности электроснабжения.

Потребители 2-й категории подключаются к двум независимым источникам питания, в качестве которых в соответствии с п.4.1.10 РД 34.20.185-94 и п.1.2.10 ПУЭ приняты секционированные сборные шины одного или разных центров питания. При этом электроснабжение указанных потребителей осуществляется от двухтрансформаторных подстанций с секционированными шинами или от соседних однотрансформаторных подстанций.

В качестве второго независимого источника питания для потребителей 1-й категории могут использоваться автономные источники питания (аккумуляторные батареи, дизельные электростанции и др.) с устройством АВР на вводе у потребителя.

Регулирование напряжения.

Регулирование напряжения в поселковых электрических сетях осуществляется централизованно с помощью РПН на питающих центрах. Настройка РПН производится по суммарному току нагрузки на ЦП. Регулирование напряжения должно быть встречным, т.е. максимальной нагрузке должен соответствовать и максимальный уровень напряжения на шинах ЦП.

Хутор Кононов.

Существующее положение.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора х. Кононов осуществляется от потребительских трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с воздушными вводами 10 кВ. Питание ТП выполнено воздушным линиям 10кВ от существующей ПС «Литвиновская» 110/35/10кВ.

Данных о количестве и мощности трансформаторных подстанций и расчетной нагрузке потребителей жилищно-коммунальной зоны нет.

Проектные решения.

Расчет электрических нагрузок.

Нагрузки потребителей жилищно-коммунального сектора подсчитаны на основе архитектурно-планировочных решений генплана в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94.

При расчете нагрузок предусматривается дополнительно 15%-20% резерва мощности на неучтенные потребители и рост нагрузок.

Потребляемая мощность приведена к шинам 10кВ центра питания (ПС 110/35/10) с учетом совмещения максимумов.

Удельная расчетная коммунально-бытовая нагрузка на 1 чел. составляет (табл. 2.4.3 РД):

- 0,41 кВт/чел с плитами на природном газе;

- 2170 кВт.*ч/год при годовом числе часов использования максимума электрической нагрузки 5300 час с плитами на природном газе.

Пищеприготовление – газовые плиты.

Нагрузки приведены с учетом кондиционирования.

Таблица 2.4.2

Суммарные электрические нагрузки

| № пп | Наименование потребителя | Расчетные данные |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население чел. существ. | Население чел. проектир. | Р расч. на шинах 10 кВ ЦП МВт | cosf | Sрасч. на шинах 10 кВ ЦП МВА |  |  |
| 1 | ИЖС. Уч. 1-8 | - | 352 | 0,180 | 0.96 |  | 0,188 | ПС110/ 35/10кВ «Литвиновская» |
| 2 | ОД. Уч. 9, 10 и 12 | - | - | 0,070 | 0,92 |  | 0,076 |  |
| 3 | ОД. Уч. 11 | - | - | 0,060 | 0,92 |  | 0,065 |  |
|  | ВСЕГО: | - | 352 | 0,310 | 0,942 |  | 0,330 |  |

Суммарный прирост электрических нагрузок на шинах 10 кВ источника питания (ПС 110/35/10) составит 0,310МВт (0,330МВА).

Расчет необходимой трансформаторной мощности 10/0,4кВ в кВА и количества трансформаторных подстанций в жилищно-коммунальной зоне х.Кононов:

1.1 ИЖС. Уч.1-8.:

S = 180/(0,7*0,85*0,953)=315 кВА.

где:

180кВт - нагрузка на шинах 10 кВ ЦП;

0,7 – коэффициент участия в максимуме «Ку» табл.2.4.1 РД;

0,85 – рекомендуемый коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном режиме

в нерезервируемых сетях 0,38кВ по ГОСТ14209-85*;

0,96  – cosf.

С учетом перераспределения нагрузок между проектируемыми и существующими ТП, с целью снижения потерь электроэнергии в действующих сетях 0,38кВ и размещения ТП в центрах нагрузок к установке принимаем 3 ТП из них: 1шт КТП-1*63кВА, 1шт КТП-1*100кВА и 1шт КТП-1*160кВА с питанием от существующей ВЛ-10кВ.

1.2 ОД, Уч.9 10 и 12.:

S = 70/(0,7*0,7*0,92)=155 кВА.

С учетом размещения ТП в центре нагрузок, присоединения части существующих потребителей и резервирования потребителей 2-й категории к установке принимаем 1шт КТП-2*160кВА с питанием от существующей ВЛ-10кВ.

1.3 ИЖС. Уч.11.:

S = 60/(0,7*0,7*0,92)=130 кВА.

С учетом перераспределения нагрузок между проектируемыми и существующими ТП, с целью снижения потерь электроэнергии в действующих сетях 0,38кВ и размещения ТП в центрах нагрузок к установке принимаем 1 новую КТП-2*100 с питанием от действующей ВЛ-10кВ.

Схема поселковых сетей.

Проектируемая распределительная воздушная сеть 10кВ предусматривается самонесущими изолированными проводами типа СИП-3 на ж/б или деревянных опорах. Рекомендуемое сечение распределительных линий не менее 50 мм2.

Схема построения питающей сети 10кВ «радиально-петлевая».

Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития поселения проектом предполагается строительство потребительских ТП, а также линейных сооружений – распределительных линий 10кВ и распределительных линий 0,4кВ (ВЛИ-0,4кВ) совмещенных с сетью наружного освещения (пятый провод) на участках индивидуальной застройки (ИЖС).

Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития поселения проектом предполагается:

1. Строительство распределительных воздушных линий ВЛЗ 10 кВ проводами типа СИП-3 на ж/б или деревянных опорах до новых ТП на проектируемых участках

Протяженность новых распределительных воздушных линий 10кВ составит ориентировочно - 0,8км.

- Строительство 5 новых ТП в том числе:

- КТП-1х63кВА - 1шт.

- КТП-1х100кВА - 1шт.

- КТП-1х160кВА - 1шт.

- КТП-2х100кВА - 1шт.

- КТП-2х160кВА - 1шт.

Существующие ТП используются и в дальнейшем.

3. Предусматривается строительство распределительных линий ВЛИ-0,4кВ совмещенных с сетью наружного освещения (пятый провод) в кварталах индивидуальной застройки (ИЖС).

Протяженность новых воздушных линий 0,4кВ составит ориентировочно 3,0 км.

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10 кВ, а также существующих ТП определяется владельцем сетей.

Надежность электроснабжения.

Схема построения распределительной сети 10кВ «радиально- петлевая» с одно- и двухтрансформаторными ТП.

Проектируемые потребители в основном 3-й и частично 2-й (ОД) категории надежности электроснабжения.

Потребители 2-й категории подключаются к двум независимым источникам питания, в качестве которых в соответствии с п.4.1.10 РД 34.20.185-94 и п.1.2.10 ПУЭ приняты секционированные сборные шины одного или разных центров питания. При этом электроснабжение указанных потребителей осуществляется от двухтрансформаторных подстанций с секционированными шинами или от соседних однотрансформаторных подстанций.

В качестве второго независимого источника питания для потребителей 1-й категории  могут использоваться автономные источники питания (аккумуляторные батареи, дизельные электростанции и др.) с устройством АВР на вводе у потребителя.

Регулирование напряжения.

Регулирование напряжения в поселковых электрических сетях осуществляется централизованно с помощью РПН на питающих центрах. Настройка РПН производится по суммарному току нагрузки на ЦП. Регулирование напряжения должно быть встречным, т.е. максимальной нагрузке должен соответствовать и максимальный уровень напряжения на шинах ЦП.

### Сети связи.

Услуги связи в сельском поселении предоставляются предприятиями разных форм собственности, к числу которых относятся почтовые предприятия и предприятия связи.

В Литвиновском сельском поселении работает: 1 отделение банка, 2 отделения почтовой связи, информация о которых представлена в таблице 2.5.1

Таблица 2.5.1

| № п/п | Наименование предприятия | Юридический адрес | Количество работающих | Основной вид деятельности | Экономическое состояние (стабильное, удовлетвори-тельное, критическое) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Почтовое отделение | село Литвиновка ул. Садовая, д.1 | 7 | услуги почтовой связи | стабильное |
| 2 | Почтовое отделение | хутор Кононов ул. Центральная, 61/3 |  | услуги почтовой связи | стабильное |
| 3 | Дополнительный офис 013 ОСБ №8273 | село Литвиновка ул. Центральная, д.73 | 2 | услуги населению | стабильное |

Предоставлением услуг телефонной связи занимается АТС, а также операторы сотовой связи. Мощность проводной телефонной связи по данным паспорта муниципального образования «Литвиновское сельское поселение» на 01.09.2009 год составляет 347 номеров, из них:

- село Литвиновка – 320 номеров;

- хутор Демишев – 1 номер;

- хутор Кононов – 9 номеров;

- хутор Кочевань – 15 номеров;

- хутор Титов – 2 номера.

Услуги сотовой связи в Литвиновском сельском поселении предоставляются операторами: ЗАО «МегаФон-Кавказ», ОАО «ВымпелКом» («Билайн»).

Генеральным планом на расчётный срок (2029 г.) предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь), радиотелефонную связь;

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

Норма телефонной плотности для индивидуального сектора на расчетный срок принята исходя из условий обеспечения возможности установки телефона на семью.

При коэффициенте семейности 3 норма составит 300 телефонных аппаратов на 1000 жителей.

Общая норма телефонной плотности на расчетный срок с учетом промышленно-административного сектора составит 390 телефонов на 1000 жителей. Потребность в телефонах на расчетный срок Литвиновского сельского поселения составит 1380 номеров.

В таблице 2.5.2. представлена потребность в телефонах на расчетный срок населенных пунктов Литвиновского сельского поселения.

Таблица 2.5.2.

| Населенный пункт | На расчетный срок |
| --- | --- |
| село .Литвиновка | 884 |
| хутор Демишев | 67 |
| хутор Дубовой | 2 |
| хутор Кононов | 266 |
| хутор Кочевань | 101 |
| хутор Титов | 60 |
| Литвиновское сельское поселение | 1380 |

На основании технических рекомендаций сохранены трассы прокладки кабеля в старых кварталах и предусмотрено строительство новых в кварталах перспективной застройки. Предусматривается увеличение ёмкости существующей АТС до вышеуказанных величин. Схема телефонизации населенных пунктов должна быть разработана специализированной организацией на следующих стадиях проектирования.

Важным моментом на современном этапе является развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных (мультисервисная сеть) с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая «Интернет». Мультисервисная сеть позволит предоставить населению и организациям пакет услуг голосовой телефонии, высокоскоростного доступа к сети Интернет и услуг IPTV по одному проводу.

Основные мероприятия по развитию телефонной сети следующие:

- открытие удалённых цифровых абонентских модулей;

- развитие сети, работающей по ВОЛС;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Будет продолжать развиваться в населенных пунктах и система сотовой радиотелефонной связи на базе стандарта GSM. Дальнейшее развитие этого вида связи, которое начинает составлять существенную конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории населенного пункта, прилегающих районов сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи.

Радиовещание.

В поселении доведение программ центральных и местных радиовещательных станций до населения предусматривается посредством эфирного радиовещания.

Телевизионное вещание.

В перспективе предполагается подготовка сети TV вещания к переходу к 2015 году на цифровое вещание, а так же развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания. Развитие системы кабельного телевидения с использованием оптико-волоконной техники дадут возможность предоставления населению различных мультимедийных услуг. Планируется ввод систем кабельного телевидения во всех районах нового строительства

Раздел 7. Формирование сводного плана Программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Литвиновское сельское  поселение»

| № п/п | Мероприятия | Параметры объекта | Сумма финансирования всего ( тыс.руб.): | Источник финансирования |  | Затраты на проведение работ, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | План до 2029 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. | Теплоснабжение всего, в т.ч. |  | 37957 | Внебюджетные средства |  | - | 2585 |  | 35372 |  |
| 1.1 | Автономные источники тепла | 4 шт. | 20945 | Местный бюджет и внебюджетные средства |  | - | - | - | 20945 |  |
| 1.2 | Сети теплоснабжения диаметром 50-175 мм | 1,32 км. | 14427 | Местный бюджет и внебюджетные средства |  | - | - | - | 14427 |  |
| 1.3 | Реконструкция 2х котлов в котельной № 18 по ул. Центральная 53 | 1 шт. | 2585 | Внебюджетные средства |  |  | 2585 |  |  |  |
| 2 | Газоснабжение всего, в том числе: |  | 29676 | Внебюджетные средства |  | - | - | - | 29676 |  |
| 2.1 | Строительство газопровода среднего давления (ср.д.125) | 23,1 км | 28899 | Внебюджетные средства |  | - | - | - | 28899 |  |
| 2.2 | ГРПШ | 4шт. | 777 | Внебюджетные средства |  | - | - | - | 777 |  |
| 3. | Водоснабжение всего, в том числе: |  | 123034 |  |  |  |  |  | 123 034 |  |
| 3.1. | Резервуары чистой воды объемом 500 м3 | 2 шт. | 5479 | Местный бюджет и внебюджетные средства |  |  |  |  | 5479 |  |
| 3.2 | Резервуары чистой воды объемом 150 м3 | 2 шт. | 2759 | Местный бюджет и внебюджетные средства |  |  |  |  | 2759 |  |
| 3.3. | Повысительные насосные станции производительностью до 70 м3/час | 2 шт. | 3689 | Местный бюджет и внебюджетные средства |  |  |  |  | 3689 |  |
| 3.4 | Повысительная насосная станция производительностью до 70 м3/час | 1 шт. | 2037 | Местный бюджет и внебюджетные средства |  |  |  |  | 2037 |  |
| 3.5 | Водовод диаметром 140 мм | 8,40 км | 26884 | Местный бюджет и внебюджетные средства |  |  |  |  | 26884 |  |
| 3.6 | Сети водопровода диаметром 32-110 мм | 24,05 км. | 47735 | Местный бюджет и внебюджетные средства |  |  |  |  | 47735 |  |
| 3.7 | Водовод диаметром 110 мм | 17,3 км | 32570 | Местный бюджет и внебюджетные средства |  |  |  |  | 37520 |  |
| 3.8 | Сети водопровода диаметром 63 мм | 0,85 | 1881 | Местный бюджет и внебюджетные средства |  |  |  |  | 1881 |  |
| 4. | Водоотведение всего, в том числе: |  | 118215 |  |  | 3398 | 43937 |  | 70880 |  |
| 4.1. | Разработка ПСД на строительство очистных сооружений канализации производительностью 600 м3/сут | 1 комплекс | 1086 | Местный бюджет и внебюджетные средства |  | 1086 |  |  |  |  |
| 4.2. | Строительство очистных сооружений канализации производительностью 600 м3/сут | 1 комплекс | 30867 | Местный бюджет и внебюджетные средства |  |  | 30867 |  |  |  |
| 4.3 | Разработка ПСД на канализационные насосные станции производительностью до 50 м3/час | 2 шт. | 1060 | Местный бюджет и внебюджетные средства |  | 1060 |  |  |  |  |
| 4.4 | Строительство канализационных насосных станций производительностью до 50 м3/час | 2 шт. | 4025 | Местный бюджет и внебюджетные средства |  |  | 4025 |  |  |  |
| 4.5. | Разработка ПСД на канализационный коллектор диаметром 140 мм | 1,55км | 464 | Местный бюджет и внебюджетные средства |  | 464 |  |  |  |  |
| 4.6. | Строительство напорного канализационного коллектора диаметром 140 мм | 1,55км . | 3631 | Местный бюджет и внебюджетные средства |  |  | 3631 |  |  |  |
| 4.7. | Разработка ПСД на сети канализации самотечные диаметром 200 мм | 14,75км | 4606 | Местный бюджет и внебюджетные средства |  |  |  |  | 4606 |  |
| 4.8. | Строительство сетей канализации самотечных диаметром 200 мм | 14,75 км | 45353 | Местный бюджет и внебюджетные средства |  |  |  |  | 45353 |  |
| 4.9. | Разработка ПСД для сетей канализации напорных диаметром 110 мм | 3.10 км | 788 | Местный бюджет и внебюджетные средства |  | 788 |  |  |  |  |
| 4.10 | Строительство сетей канализации напорных диаметром 110 мм | 310 км | 5414 | Местный бюджет и внебюджетные средства |  |  | 5414 |  |  |  |
| 4.11 | Очистные сооружения канализации производительностью 50 м3/сут. | 1 комплекс | 11151 | Областной бюджет Местный бюджет |  |  |  |  | 11151 |  |
| 4.12 | Канализационные насосные станции производительностью до 10 м3/час | 1 шт. | 1851 | Местный бюджет и внебюджетные средства |  |  |  |  | 1851 |  |
| 4.13 | Сети канализации самотечные диаметром 200 мм | 1,60 | 5598 | Местный бюджет и внебюджетные средства |  |  |  |  | 5598 |  |
| 4.13 | Сети канализации напорные диаметром 63 мм | 1,20 | 2321 | Местный бюджет и внебюджетные средства |  |  |  |  | 2321 |  |
|  | Инженерная подготовка всего, в том числе: |  | 62000 |  |  |  |  | 1491 | 60509 |  |
| 4.14 | Изготовление ПСД для расчистки и дноуглубления русла | 8,67 км | 1491 | Местный бюджет и внебюджетные средства |  |  |  | 1491 |  |  |
| 4.15 | Расчистка и заглубление русла | 8,67 | 60509 | Местный бюджет и внебюджетные средства |  |  |  |  | 60509 |  |
| 5. | Электроснабжение всего, в том числе: |  | 30191,0 |  |  |  |  | 1300,0 | 28891,0 |  |
| 5.1 | Строительство воздушных линий ВЛЗ- 10 кВт | 3,6 км | 1921 | Местный бюджет и внебюджетные средства |  | - | - | - | 1921 |  |
| 5.2 | Трансформаторные подстанции (БКТП.КТП) | 15 шт. | 13396 | Местный бюджет и внебюджетные средства |  | - | - | - | 13396 |  |
| 5.3 | Строительство воздушных распределительных линий совмещенных с сетью наружного освещения ВЛИ-0,4 кВ | 15,5 км | 12274 | Местный бюджет и внебюджетные средства |  | - | - | - | 12274 |  |
| 5.4 | Разработка проектной документации по уличному освещению и ремонт светоточек уличного освещения | 1,0 км. | 2600,0 | Местный бюджет |  | - |  | 1300,0 | 1300,0 |  |
| Итого по программе |  |  | 401073 |  | 3398 |  | 46522 | 2791 | 348362 |  |

Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых индикаторов и показателей  для мониторинга результатов выполнения мероприятий  Программы. Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Мониторинг и корректировка Программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Литвиновское сельское поселение"  является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Литвиновское сельское поселение"  включает следующие этапы:

1.   Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Литвиновское сельское поселение"  предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) периодом.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы.

Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы муниципального образования.

Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых  индикаторов и показателей для мониторинга реализации Программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Литвиновское сельское поселение"  определяются с помощью целевых индикаторов. Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Литвиновское сельское поселение» и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Ожидаемые результаты и целевые показатели программы

| № п/п | Ожидаемые результаты программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоэнергетическое хозяйство |  |
| 1.1 | Технические показатели |  |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии |
|  |  | Удельный расход топлива |
| 1.2 | Финансово-экономические показатели |  |
| 1.2.1 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы теплоснабжения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 1.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | Охват услугами |
| 2 | Водопроводно-канализационное хозяйство |  |
| 2.1 | Технические показатели |  |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков) |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии |
| 2.2 | Финансово-экономические показатели |  |
| 2.2.1 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 2.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению | Охват услугами |
| 3 | Электроснабжение |  |
| 3.1 | Технические показатели |  |
| 3.1.1 | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь электрической энергии |
| 3.1.2 | Сбалансированность систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 3.1.3 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельные нормативы потребления |
| 3.2 | Финансово-экономические показатели |  |
| 3.2.1 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы электроснабжения |
| 3.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению | Охват услугами |

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет.

С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса муниципального образования "Литвиновское сельское  поселение"

1.  Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования "Литвиновское сельское поселение"  без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует, эффективность использования коммунальных систем,  определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

## Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации Программы;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Белокалитвинского района органов местного самоуправления муниципального образования "Литвиновское сельское поселение", предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления муниципального образования "Литвиновское сельское поселение".

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой муниципального образования. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительный орган муниципального образования "Литвиновское сельское  поселение" в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организации коммунального комплекса

Инвестиционные программы разрабатываются организациями коммунального комплекса на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления  и утвержденного Главой муниципального образования «Литвиновское сельское поселение» Белокалитвинского района.

Глава Литвиновского

сельского поселения                                                           Т.Г. Холоднякова